## кудря
Утверждаю:
Главный инженер ЗАО "Чеховская электросеть"
____________________ Самбуров Ю.М.
"_____" _январь_ 2010__ г.
Протокол замера нагрузок трансформаторов по ТП и РП-6/10кВ
6
№ п-п | № трансформаторного помещения | Мощность тр-ра, кВА |  |  | Фактическая нагрузка по фазам |  |  | Iср., А | Фазное напряжение |  |  | Iном тр-ра, А | Нагр. тр-ра в % | Положение ПБВ
|  |  | Дата | Время | А | В | С |  | А-0 | В-0 | С-0
1. | РП-71 6кВ | 180 | 2011-01-26 | 8:45 | 199 | 151 | 127 | 159 | 227 | 238 | 239 | 270 | 58.8889 | 2
2. | ТП-701 | 315 | 2011-01-26 | 8:55 | 198 | 275 | 196 | 223 | 225 | 219 | 218 | 480 | 46 | 3
3. | ТП-701 | 160 | 2011-01-26 | 8:45 | О Т | К Л | Ю |  | Ч | Е | Н | 240 | 0 | 4
4. | ТП-702 | 250 | 2011-01-26 | 9:00 | 194 | 223 | 184 | 200 | 224 | 219 | 220 | 380 | 52.6316 | 3
5. | ТП-703 | 400 | 2011-01-26 | 10:00 | 61 | 58 | 48 | 56 | 221 | 219 | 220 | 600 | 9.3333 | 3
6. | ТП-703 | 400 | 2011-01-26 | 9:10 | О Т | К Л | Ю | 0 | Ч | Е | Н | 600 | 0 | 2
7. | ТП-703А | 630 | 2011-01-26 | 9:20 | 722 | 613 | 608 | 648 | 231 | 228 | 228 | 960 | 67.5 | 4
8. | ТП-703А | 630 | 2011-01-26 | 9:15 | О Т | К Л | Ю |  | Ч | Е | Н | 960 | 0 | 2
9. | ТП-704 | 200 | 2011-01-26 | 9:30 | 210 | 223 | 264 | 232 | 214 | 225 | 215 | 300 | 77.3333 | 3
10. | ТП-705 | 250 | 2011-01-26 | 9:35 | 194 | 210 | 240 | 215 | 223 | 220 | 217 | 380 | 56.5789 | 4
11. | ТП-706 | 400 | 2011-01-26 | 9:30 | 240 | 230 | 231 | 234 | 230 | 231 | 230 | 600 | 39 | 2
12. | ТП-706 | 400 | 2011-01-26 | 9:40 | 112 | 110 | 108 | 110 | 221 | 222 | 218 | 600 | 18.3333 | 2
13. | ТП-707 | 250 | 2011-01-26 | 9:45 | 271 | 273 | 235 | 260 | 220 | 208 | 222 | 380 | 68.4211 | 2
14. | ТП-707 | 250 | 2011-01-26 | 9:45 | 206 | 199 | 204 | 203 | 210 | 203 | 226 | 380 | 53.4211 | 3
15. | ТП-708 | 100 | 2011-01-26 | 10:00 | 164 | 180 | 130 | 158 | 207 | 203 | 214 | 150 | 105.3333 | 4
16. | ТП-709 | 100 | 2011-01-26 | 9:55 | 28 | 29 | 28 | 28 | 212 | 215 | 208 | 150 | 18.6667 | 2
17. | ТП-709 | 100 | 2011-01-26 | 10:00 | О Т | К Л | Ю |  | Ч | Е | Н | 150 | 0 | 3
18. | ТП-710 | 160 | 2011-01-26 | 10:15 | 58 | 54 | 59 | 57 | 209 | 213 | 213 | 240 | 23.75 | 4
19. | ТП-710 | 180 | 2011-01-26 | 10:10 | 70 | 74 | 66 | 70 | 210 | 209 | 208 | 270 | 25.9259 | 2
20. | ТП-711 | 180 | 2011-01-26 | 10:15 | 81 | 83 | 78 | 81 | 230 | 232 | 231 | 270 | 30 | 2
21. | ТП-712 | 100 | 2011-01-26 | 10:20 | 40 | 38 | 36 | 38 | 218 | 222 | 226 | 150 | 25.3333 | 2
22. | ТП-713 | 250 | 2011-01-26 | 10:25 | 186 | 145 | 148 | 160 | 237 | 237 | 230 | 380 | 42.1053 | 3
23. | КТП-714 | 100 | 2011-01-26 | 10:30 | 58 | 61 | 63 | 61 | 230 | 231 | 230 | 150 | 40.6667 | 3
24. | КТП-715 | 100 | 2011-01-26 | 10:35 | 89 | 92 | 101 | 94 | 245 | 210 | 218 | 150 | 62.6667 | 4
25. | КТП-716 | 100 | 2011-01-26 | 10:40 | 41 | 44 | 39 | 41 | 238 | 241 | 242 | 150 | 27.3333 | 3
26. | ТП-258 | 400 | 2011-01-26 | 10:45 | 366 | 58 | 399 | 274 | 249 | 253 | 262 | 600 | 45.6667 | 2
27. | ТП-464 | 320 | 2011-01-26 | 11:00 | 300 | 270 | 280 | 283 | 251 | 260 | 258 | 490 | 57.7551 | 2
28. | КТП-302 | 250 | 2011-01-26 | 11:05 | 250 | 241 | 240 | 244 | 249 | 252 | 251 | 380 | 64.2105 | 3
29. | ТП-4 10кВ | 400 | 2011-01-26 | 11:00 | 200 | 220 | 200 | 207 | 238 | 230 | 237 | 600 | 34.5 | 2
30. | ТП-4 | 400 | 2011-01-26 | 11:20 | О Т | К Л | Ю |  | Ч | Е | Н | 600 | 0 | 2
31. | ТП-9 10кВ | 250 | 2011-01-26 | 11:15 | 220 | 110 | 220 | 183 | 232 | 236 | 231 | 380 | 48.1579 | 3
32. | ТП-9 | 250 | 2011-01-26 | 11:15 | 160 | 151 | 111 | 141 | 231 | 232 | 235 | 380 | 37.1053 | 4
33. | ТП-8 10кВ | 250 | 2011-01-26 | 11:30 | 180 | 150 | 155 | 162 | 230 | 235 | 236 | 380 | 42.6316 | 3
34. | ТП-8 | 250 | 2011-01-26 | 11:25 | 220 | 235 | 215 | 223 | 231 | 233 | 234 | 380 | 58.6842 | 2
35. | ТП-100 | 400 | 2011-01-26 | 11:30 | 250 | 302 | 280 | 277 | 221 | 216 | 217 | 600 | 46.1667 | 3
36. | ТП-100 | 400 | 2011-01-26 | 11:40 | 275 | 342 | 298 | 305 | 221 | 219 | 218 | 600 | 50.8333 | 2
37. | ТП-118 | 250 | 2011-01-26 | 11:45 | 278 | 332 | 401 | 337 | 216 | 229 | 237 | 380 | 88.6842 | 3
38. | ТП-279 | 560 | 2011-01-26 | 11:40 | 209 | 183 | 211 | 201 | 251 | 250 | 246 | 850 | 23.6471 | 3
39. | ТП-336 | 160 | 2011-01-26 | 11:50 | 275 | 236 | 282 | 264 | 210 | 218 | 220 | 240 | 110 | 4
40. | ТП-336 | 160 | 2011-01-26 | 13:10 | 193 | 184 | 199 | 192 | 230 | 244 | 229 | 240 | 80 | 2
41. | ТП-442 | 400 | 2011-01-26 | 13:20 | 196 | 188 | 178 | 187 | 223 | 226 | 228 | 600 | 31.1667 | 3
42. | КТП-114 | 160 | 2011-01-26 | 13:15 | 95 | 82 | 101 | 93 | 198 | 204 | 200 | 240 | 38.75 | 4
43. | ТП-418 | 400 | 2011-01-26 | 13:20 | 133 | 88 | 101 | 107 | 220 | 226 | 227 | 600 | 17.8333 | 2
44. | ТП-418 | 400 | 2011-01-26 | 13:30 | О Т | К Л | Ю |  | Ч | Е | Н | 600 | 0 | 3
45. | КТП-50 10кВ | 630 | 2011-01-26 | 13:35 | 145 | 145 | 155 | 148 | 224 | 223 | 222 | 960 | 15.4167 | 2
46. | КТП-51 | 630 | 2011-01-26 | 13:40 | О Т | К Л | Ю |  | Ч | Е | Н | 960 | 0 | 3
47. | КТП-52 | 630 | 2011-01-26 | 13:45 | 23 | 27 | 28 | 26 | 240 | 239 | 236 | 960 | 2.7083 | 3
48. | КТП-53 | 630 | 2011-01-26 | 13:45 | 155 | 210 | 185 | 183 | 226 | 228 | 230 | 960 | 19.0625 | 4
49. | КТП-54 | 630 | 2011-01-26 | 13:50 | 12 | 17 | 27 | 19 | 236 | 234 | 235 | 960 | 1.9792 | 2
50. | ТП-котел. | 250 | 2011-01-26 | 13:50 | 265 | 245 | 245 | 252 | 220 | 219 | 220 | 380 | 66.3158 | 3
51. | ТП-котел. | 250 | 2011-01-26 | 13:55 | О Т | К Л | Ю |  | Ч | Е | Н | 380 | 0 | 2
52. | ТП-очист. | 250 | 2011-01-26 | 14:10 | 51 | 48 | 50 | 50 | 223 | 224 | 223 | 380 | 13.1579 | 3
53. | ТП-очист. | 250 | 2011-01-26 | 14:10 | О Т | К Л | Ю |  | Ч | Е | Н | 380 | 0 | 2
54. | ТП-9 | 250 | 2011-01-26 | 14:20 | 51 | 76 | 79 | 69 | 226 | 225 | 223 | 380 | 18.1579 | 4
55. | ТП-2 | 630 | 2011-01-26 | 14:20 | 304 | 370 | 308 | 327 | 237 | 230 | 234 | 960 | 34.0625 | 2
56. | ТП-2 | 630 | 2011-01-26 | 14:40 | 299 | 281 | 301 | 294 | 236 | 236 | 231 | 960 | 30.625 | 3
57. | КТП-2 | 250 | 2011-01-26 | 14:55 | 284 | 261 | 370 | 305 | 241 | 223 | 230 | 380 | 80.2632 | 4
58. | ТП-163 | 400 | 2011-01-26 | 15:15 | 108 | 148 | 166 | 141 | 224 | 214 | 217 | 600 | 23.5 | 3
59. | ТП-163 | 400 | 2011-01-26 | 15:15 | О Т | К Л | Ю |  | Ч | Е | Н | 600 | 0 | 2
60. | ТП-профил. | 630 | 2011-01-26 | 15:20 | 594 | 679 | 697 | 657 | 224 | 226 | 226 | 960 | 68.4375 | 4
61. | ТП-очист. 52 | 160 | 2011-01-26 | 15:40 | 108 | 119 | 120 | 116 | 230 | 229 | 239 | 240 | 48.3333 | 3
62. | ТП-52 очистн. | 160 | 2011-01-26 | 15:40 | О Т | К Л | Ю |  | Ч | Е | Н | 240 | 0 | 2
Кудря С.М.

## клевцов 6кВ
Утверждаю:
Главный инженер ЗАО "Чеховская электросеть"
____________________ Самбуров Ю.М.
"_____" _январь_ 2011__ г.
Протокол замера нагрузок трансформаторов по ТП и РП-6кВ
в ЗАО "Чеховская электросеть"
№ п-п | № трансформаторного помещения | Мощность тр-ра, кВА |  |  | Фактическая нагрузка по фазам (А) н-н |  |  | Iср., А | Фазное напряжение |  |  | Iном тр-ра, А | Нагр. тр-ра в % | Положение ПБВ
|  |  | Дата | Время | А | В | С |  | А-0 | В-0 | С-0
1. | РП-51 Тр-р 1 | 400 | 2011-01-14 | 13:45 | 390 | 426 | 430 | 415.3333 | 230 | 230 | 225 | 600 | 69.2222 | 2
2. | РП-52 Тр-р 1 | 400 | 2011-01-14 | 13:55 | 200 | 150 | 150 | 166.6667 | 231 | 230 | 230 | 600 | 27.7778 | 3
3. | РП-52 Тр-р 2 | 400 | 2011-01-14 | 14:10 | 120 | 240 | 200 | 186.6667 | 232 | 230 | 228 | 600 | 31.1111 | 4
4. | РП-53 Тр-р 1 | 320 | 2011-01-14 | 14:25 | 70 | 110 | 90 | 90 | 230 | 228 | 230 | 490 | 18.3673 | 2
5. | РП-54 Тр-р 1 | 315 | 2011-01-14 | 14:35 | 55 | 75 | 75 | 68.3333 | 232 | 231 | 231 | 480 | 14.2361 | 2
6. | РП-55 Тр-р 1 | 630 | 2011-01-14 | 14:50 | 615 | 600 | 560 | 591.6667 | 230 | 230 | 230 | 960 | 61.6319 | 3
7. | РП-55 Тр-р 2 | 630 | 2011-01-14 | 15:00 | 370 | 340 | 350 t=110º | 353.3333 | 230 | 230 | 230 | 960 | 36.8056 | 4
8. | ТП-501 Тр-р 1 | 250 | 2011-01-14 | 15:20 | 22 | 10 | 50 | 27.3333 | 232 | 232 | 232 | 380 | 7.193 | 4
9. | ТП-501 Тр-р 2 | 250 | 2011-01-14 | 15:40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 232 | 232 | 232 | 380 | 7.8947 | 2
10. | ТП-502 Тр-р 1 | 250 | 2011-01-15 | 10:15 | 65 | 65 | 60 | 63.3333 | 230 | 230 | 230 | 380 | 16.6667 | 4
11. | ТП-502 Тр-р 2 | 250 | 2011-01-15 | 10:30 | 150 | 155 | 140 | 148.3333 | 230 | 230 | 230 | 380 | 39.0351 | 4
12. | ТП-503 Тр-р 1 | 400 | 2011-01-15 | 10:50 | 140 | 130 | 125 | 131.6667 | 232 | 232 | 232 | 600 | 21.9444 | 3
13. | ТП-504 Тр-р 1 | 630 | 2011-01-15 | 11:15 | 150 | 230 | 120 | 166.6667 | 233 | 233 | 2333 | 960 | 17.3611 | 3
14. | ТП-504 Тр-р 2 | 630 | 2011-01-15 | 11:30 | 95 | 105 | 110 | 103.3333 | 230 | 230 | 230 | 960 | 10.7639 | 3
15. | ТП-505 Тр-р 1 | 630 | 2011-01-15 | 11:50 | 375 | 385 | 375 | 378.3333 | 227 | 226 | 226 | 960 | 39.4097 | 3
16. | ТП-505 Тр-р 2 | 630 | 2011-01-15 | 13:20 | 40 | 102 | 25 | 55.6667 | 227 | 227 | 227 | 960 | 5.7986 | 2
17. | ТП-506 Тр-р 1 | 180 | 2011-01-15 | 13:40 | 110 | 115 | 90 | 105 | 228 | 228 | 228 | 270 | 38.8889 | 3
18. | ТП-507 Тр-р 1 | 180 | 2011-01-15 | 14:00 | 50 | 108 | 150 | 102.6667 | 228 | 228 | 228 | 270 | 38.0247 | 2
19. | ТП-508 Тр-р 1 | 320 | 2011-01-15 | 14:20 | 200 | 170 | 190 | 186.6667 | 230 | 230 | 230 | 490 | 38.0952 | 2
20. | ТП-508 Тр-р 2 | 320 | 2011-01-18 | 9:20 | 140 | 80 | 165 | 128.3333 | 229 | 229 | 229 | 490 | 26.1905 | 2
21. | ТП-509 Тр-р 1 | 400 | 2011-01-18 | 9:40 | Х.Х. | [6 empty] | 600 | 0 | 4
22. | ТП-509 Тр-р 2 | 400 | 2011-01-18 | 9:55 | 325 | 245 | 265 | 278.3333 | 228 | 230 | 229 | 600 | 46.3889 | 4
23. | ТП-510 Тр-р 1 | 250 | 2011-01-18 | 10:15 | 160 | 190 | 140 | 163.3333 | 230 | 230 | 231 | 380 | 42.9825 | 4
24. | ТП-512 Тр-р 1 | 250 | 2011-01-18 | 10:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 380 | 0 | 4
25. | ТП-513 Тр-р 1 | 400 | 2011-01-18 | 10:50 | 125 | 145 | 195 | 155 | 229 | 230 | 230 | 600 | 25.8333 | 2
26. | ТП-513 Тр-р 2 | 400 | 2011-01-18 | 11:10 | 220 | 210 | 230 | 220 | 230 | 230 | 230 | 600 | 36.6667 | 2
27. | ТП-514 Тр-р 1 | 400 | 2011-01-18 | 11:35 | 200 | 200 | 220 | 206.6667 | 228 | 228 | 228 | 600 | 34.4444 | 3
28. | ТП-514 Тр-р 2 | 400 | 2011-01-18 | 13:15 | 80 | 70 | 110 | 86.6667 | 230 | 230 | 230 | 600 | 14.4444 | 2
29. | ТП-515 Тр-р 1 | 250 | 2011-01-18 | 13:30 | 5 | 1 | 2 | 2.6667 | 230 | 230 | 230 | 380 | 0.70175 | 2
30. | ТП-515 Тр-р 2 | 250 | 2011-01-18 | 13:50 | 140 | 170 | 120 | 143.3333 | 230 | 31 | 230 | 380 | 37.7193 | 3
31. | ТП-516 Тр-р 1 | 400 | 2011-01-18 | 14:10 | 180 | 170 | 180 | 176.6667 | 230 | 230 | 230 | 600 | 29.4444 | 3
32. | ТП-518 Тр-р 1 | 200 | 2011-01-18 | 14:25 | 110 | 60 | 60 | 76.6667 | 230 | 230 | 230 | 300 | 25.5556 | 4
33. | ТП-518 Тр-р 2 | 200 | 2011-01-18 | 14:45 | 160 | 150 | 160 | 156.6667 | 230 | 230 | 230 | 300 | 52.2222 | 4
34. | ТП-519 Тр-р 1 | 400 | 2011-01-19 | 9:45 | 140 | 115 | 100 | 118.3333 | 230 | 230 | 230 | 600 | 19.7222 | 2
35. | ТП-519 Тр-р 2 | 400 | 2011-01-19 | 10:05 | 140 | 120 | 120 | 126.6667 | 230 | 230 | 230 | 600 | 21.1111 | 3
36. | ТП-521 Тр-р 1 | 400 | 2011-01-19 | 10:25 | 500 | 290 | 190 | 326.6667 | 220 | 225 | 225 | 600 | 54.4444 | 2
37. | ТП-522 Тр-р 1 | 400 | 2011-01-19 | 10:40 | 200 | 305 | 400 | 301.6667 | 230 | 227 | 221 | 600 | 50.2778 | 4
38. | ТП-523 Тр-р 1 | 400 | 2011-01-19 | 10:55 | 150 | 250 | 120 | 173.3333 | 230 | 228 | 229 | 600 | 28.8889 | 2
39. | ТП-524 Тр-р 1 | 320 | 2011-01-19 | 11:15 | [7 empty] | 490 | 0 | 3
40. | ТП-524 Тр-р 2 | 320 | 2011-01-19 | 11:35 | [7 empty] | 490 | 0 | 2
41. | ТП-525 Тр-р 1 | 250 | 2011-01-19 | 11:55 | 125 | 90 | 115 | 110 | 230 | 230 | 230 | 380 | 28.9474 | 2
42. | ТП-526 Тр-р 1 | 630 | 2011-01-19 | 13:20 | 400 | 350 | 360 | 370 | 228 | 228 | 229 | 960 | 38.5417 | 4
43. | ТП-526 Тр-р 2 | 630 | 2011-01-19 | 13:40 | 300 | 350 | 360 | 336.6667 | 228 | 228 | 228 | 960 | 35.0694 | 2
44. | ТП-527 Тр-р 1 | 400 | 2011-01-19 | 13:55 | 160 | 130 | 120 | 136.6667 | 228 | 230 | 230 | 600 | 22.7778 | 2
45. | ТП-528 Тр-р 1 | 630 | 2011-01-19 | 14:15 | 300 | 310 | 300 | 303.3333 | 230 | 228 | 228 | 960 | 31.5972 | 4
46. | ТП-528 Тр-р 2 | 630 | 2011-01-19 | 14:35 | 170 | 190 | 180 | 180 | 228 | 229 | 229 | 960 | 18.75 | 4
47. | ТП-529 Тр-р 1 | 400 | 2011-01-19 | 15:00 | 180 | 130 | 180 | 163.3333 | 229 | 229 | 228 | 600 | 27.2222 | 3
48. | ТП-529 Тр-р 2 | 400 | 2011-01-21 | 10:00 | 130 | 160 | 125 | 138.3333 | 228 | 228 | 228 | 600 | 23.0556 | 3
49. | ТП-530 Тр-р 1 | 400 | 2011-01-21 | 10:20 | 215 | 225 | 345 | 261.6667 | 228 | 228 | 228 | 600 | 43.6111 | 2
50. | ТП-530 Тр-р 2 | 400 | 2011-01-21 | 10:45 | 230 | 205 | 300 | 245 | 228 | 228 | 228 | 600 | 40.8333 | 2
51. | ТП-531 Тр-р 1 | 250 | 2011-01-21 | 11:05 | 250 | 220 | 230 | 233.3333 | 222 | 224 | 224 | 380 | 61.4035 | 4
52. | ТП-531 Тр-р 2 | 250 | 2011-01-21 | 11:20 | 40 | 20 | 30 | 30 | 228 | 228 | 228 | 380 | 7.8947 | 4
53. | ТП-532 Тр-р 1 | 400 | 2011-01-21 | 11:45 | 200 | 180 | 200 | 193.3333 | 228 | 228 | 228 | 600 | 32.2222 | 2
54. | ТП-532 Тр-р 2 | 400 | 2011-01-21 | 13:10 | 170 | 140 | 130 | 146.6667 | 228 | 228 | 229 | 600 | 24.4444 | 2
55. | ТП-533 Тр-р 1 | 400 | 2011-01-21 | 13:25 | 80 | 100 | 30 | 70 | 229 | 229 | 230 | 600 | 11.6667 | 4
56. | ТП-533 Тр-р 2 | 400 | 2011-01-21 | 13:45 | 140 | 110 | 100 | 116.6667 | 228 | 228 | 229 | 600 | 19.4444 | 3
57. | ТП-534 Тр-р 1 | 400 | 2011-01-21 | 14:10 | 200 | 250 | 260 | 236.6667 | 228 | 227 | 227 | 600 | 39.4444 | 3
58. | ТП-534 Тр-р 2 | 400 | 2011-01-21 | 14:25 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 600 | 0 | 2
59. | ТП-535 Тр-р 1 | 630 | 2011-01-21 | 14:40 | 140 | 140 | 140 | 140 | 229 | 229 | 229 | 960 | 14.5833 | 4
60. | ТП-535 Тр-р 2 | 630 | 2011-01-21 | 15:00 | 95 | 85 | 85 | 88.3333 | 229 | 229 | 229 | 960 | 9.2014 | 3
61. | ТП-536 Тр-р 1 | 250 | 2011-01-21 | 15:20 | 60 | 65 | 65 | 63.3333 | 229 | 228 | 228 | 380 | 16.6667 | 2
62. | ТП-537 Тр-р 1 | 630 | 2011-01-21 | 15:45 | 200 | 215 | 150 | 188.3333 | 228 | 228 | 228 | 960 | 19.6181 | 3
63. | ТП-537 Тр-р 2 | 630 | 2011-01-21 | 16:05 | 320 | 370 | 425 | 371.6667 | 227 | 227 | 227 | 960 | 38.7153 | 4
64. | ТП-538 Тр-р 1 | 630 | 2011-01-25 | 8:55 | 370 | 522 | 382 | 424.6667 | 227 | 224 | 227 | 960 | 44.2361 | 3
65. | ТП-539 Тр-р 1 | 250 | 2011-01-25 | 9:15 | 85 | 80 | 70 | 78.3333 | 228 | 228 | 228 | 380 | 20.614 | 2
66. | ТП-539 Тр-р 2 | 250 | 2011-01-25 | 9:30 | 73 | 42 | 39 | 51.3333 | 228 | 228 | 228 | 380 | 13.5088 | 3
67. | ТП-540 Тр-р 1 | 100 | 2011-01-25 | 9:50 | [7 empty] | 150 | 0 | 2
68. | ТП-542 Тр-р 1 | 400 | 2011-01-25 | 10:15 | 10 | 0 | 50 | 20 | 228 | 228 | 228 | 600 | 3.3333 | 4
69. | ТП-542 Тр-р 2 | 400 | 2011-01-25 | 10:25 | 50 | 30 | 120 | 66.6667 | 528 | 528 | 228 | 600 | 11.1111 | 3
70. | ТП-543 Тр-р 1 | 630 | 2011-01-25 | 10:40 | 315 | 290 | 240 | 281.6667 | 226 | 226 | 227 | 960 | 29.3403 | 2
71. | ТП-543 Тр-р 2 | 630 | 2011-01-25 | 11:00 | 215 | 215 | 280 | 236.6667 | 227 | 227 | 226 | 960 | 24.6528 | 2
72. | ТП-544 Тр-р 1 | 250 | 2011-01-25 | 11:20 | 80 | 50 | 40 | 56.6667 | 228 | 228 | 228 | 380 | 14.9123 | 2
73. | ТП-544 Тр-р 2 | 250 | 2011-01-25 | 11:35 | 20 | 5 | 20 | 15 | 228 | 228 | 228 | 380 | 3.9474 | 3
74. | ТП-545 Тр-р 1 | 250 | 2011-01-25 | 11:45 | 357 | 330 | 334 | 340.3333 | 223 | 224 | 224 | 380 | 89.5614 | 4
75. | ТП-545 Тр-р 2 | 400 | 2011-01-25 | 13:15 | 140 | 80 | 168 | 129.3333 | 225 | 228 | 226 | 600 | 21.5556 | 3
76. | ТП-546 Тр-р 1 | 630 | 2011-01-25 | 13:35 | 290 | 350 | 230 | 290 | 226 | 224 | 225 | 960 | 30.2083 | 4
77. | ТП-547 Тр-р 1 | 100 | 2011-01-25 | 13:55 | [7 empty] | 150 | 0 | 2
78. | ТП-548 Тр-р 1 | 160 | 2011-01-25 | 14:15 | 10 | 15 | 15 | 13.3333 | 227 | 227 | 227 | 240 | 5.5556 | 3
79. | ТП-549 Тр-р 1 | 400 | 2011-01-25 | 14:35 | 125 | 100 | 100 | 108.3333 | 227 | 227 | 227 | 600 | 18.0556 | 2
80. | ТП-549 Тр-р 2 | 400 | 2011-01-25 | 14:55 | 330 | 325 | 398 | 351 | 226 | 226 | 226 | 600 | 58.5 | 4
81. | ТП-550 Тр-р 1 | 400 | 2011-01-26 | 8:45 | 170 | 185 | 190 | 181.6667 | 226 | 227 | 226 | 600 | 30.2778 | 2
82. | ТП-550 Тр-р 2 | 400 | 2011-01-26 | 9:05 | 100 | 180 | 140 | 140 | 227 | 226 | 228 | 600 | 23.3333 | 3
83. | ТП-551 Тр-р 1 | 400 | 2011-01-26 | 9:20 | 180 | 190 | 185 | 185 | 226 | 226 | 226 | 600 | 30.8333 | 3
84. | ТП-551 Тр-р 2 | 630 | 2011-01-26 | 9:40 | 180 | 210 | 200 | 196.6667 | 227 | 227 | 227 | 960 | 20.4861 | 2
85. | ТП-552 Тр-р 1 | 630 | 2011-01-26 | 9:55 | 500 | 620 | 600 | 573.3333 | 224 | 223 | 223 | 960 | 59.7222 | 4
86. | ТП-552 Тр-р 2 | 630 | 2011-01-26 | 10:15 | 200 | 200 | 237 | 212.3333 | 225 | 225 | 225 | 960 | 22.1181 | 3
87. | ТП-553 Тр-р 1 | 250 | 2011-01-26 | 10:25 | 300 | 200 | 250 | 250 | 224 | 225 | 225 | 380 | 65.7895 | 2
88. | ТП-553 Тр-р 2 | 250 | 2011-01-26 | 10:40 | 100 | 70 | 90 | 86.6667 | 225 | 225 | 225 | 380 | 22.807 | 4
89. | ТП-554 Тр-р 1 | 320 | 2011-01-26 | 10:55 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |  | 490 | 8.1633 | 2
90. | ТП-554 Тр-р 2 | 400 | 2011-01-26 | 11:15 | 5 | 15 | 1 | 7 |  |  |  | 600 | 1.1667 | 3
91. | ТП-554А Тр-р 1 | 250 | 2011-01-26 | 10:30 | 60 | 70 | 70 | 66.6667 |  |  |  | 380 | 17.5439 | 4
92. | ТП-555 Тр-р 1 | 250 | 2011-01-26 | 10:45 | 40 | 60 | 60 | 53.3333 | 228 | 228 | 228 | 380 | 14.0351 | 2
93. | ТП-555 Тр-р 2 | 250 | 2011-01-26 | 11:05 | 60 | 90 | 100 | 83.3333 | 228 | 228 | 228 | 380 | 21.9298 | 3
94. | ТП-556 Тр-р 1 | 400 | 2011-01-26 | 11:15 | 200 | 190 | 150 | 180 | 229 | 230 | 230 | 600 | 30 | 2
95. | ТП-558 Тр-р 1 | 400 | 2011-01-26 | 11:30 | 140 | 160 | 145 | 148.3333 | 229 | 228 | 228 | 600 | 24.7222 | 4
96. | ТП-559 Тр-р 1 | 250 | 2011-01-26 | 11:40 | 175 | 150 | 140 | 155 | 228 | 228 | 228 | 380 | 40.7895 | 2
97. | ТП-559 Тр-р 2 | 250 | 2011-01-26 | 11:50 | 110 | 120 | 100 | 110 | 228 | 228 | 228 | 380 | 28.9474 | 3
98. | ТП-560 Тр-р 1 | 400 | 2011-01-27 | 8:45 | 60 | 55 | 55 | 56.6667 | 228 | 228 | 228 | 600 | 9.4444 | 2
99. | ТП-560 Тр-р 2 | 400 | 2011-01-27 | 9:15 | 50 | 55 | 60 | 55 | 228 | 228 | 228 | 600 | 9.1667 | 2
100. | ТП-561 Тр-р 1 | 250 | 2011-01-27 | 9:30 | 174 | 195 | 224 | 197.6667 | 226 | 224 | 224 | 380 | 52.0175 | 4
101. | ТП-561 Тр-р 2 | 250 | 2011-01-27 | 9:55 | 45 | 35 | 50 | 43.3333 | 228 | 228 | 228 | 380 | 11.4035 | 4
102. | ТП-563 Тр-р 1 | 250 | 2011-01-27 | 11:15 | 25 | 20 | 8 | 17.6667 | 228 | 229 | 229 | 380 | 4.6491 | 3
103. | ТП-563 Тр-р 2 | 250 | 2011-01-27 | 11:30 | 260 | 285 | 235 | 260 | 227 | 227 | 227 | 380 | 68.4211 | 2
104. | ТП-565 Тр-р 1 | 200 | 2011-01-27 | 11:40 | 40 | 70 | 30 | 46.6667 | 225 | 225 | 225 | 300 | 15.5556 | 4
105. | ТП-566 Тр-р 1 | 630 | 2011-01-27 | 13:15 | 370 | 370 | 400 | 380 | 228 | 228 | 228 | 960 | 39.5833 | 2
106. | ТП-566 Тр-р 2 | 630 | 2011-01-27 | 13:30 | 130 | 140 | 120 | 130 | 230 | 230 | 230 | 960 | 13.5417 | 2
107. | ТП-567 Тр-р 1 | 400 | 2011-01-27 | 13:45 | 150 | 180 | 200 | 176.6667 | 230 | 230 | 230 | 600 | 29.4444 | 3
108. | ТП-567 Тр-р 2 | 400 | 2011-01-27 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 600 | 0 | 2
109. | ТП-570 Тр-р 1 | 250 | 2011-01-27 | 14:15 | 225 | 220 | 210 | 218.3333 | 226 | 226 | 226 | 380 | 57.4561 | 4
110. | ТП-570 Тр-р 2 | 250 | 2011-01-27 | 14:30 | Т-1 отк. | греется | [5 empty] | 380 | 0 | 2
111. | ТП-572 Тр-р 1 | 100 | 2011-01-27 | 14:40 | 70 | 70 | 85 | 75 | 227 | 227 | 227 | 150 | 50 | 3
112. | ТП-572 Тр-р 2 | 100 | 2011-01-27 | 14:55 | 50 | 76 | 88 | 71.3333 | 227 | 227 | 227 | 150 | 47.5556 | 2
113. | ТП-573 Тр-р 1 | 250 | 2011-01-27 | 15:15 | 51 | 45 | 35 | 43.6667 | 227 | 227 | 227 | 380 | 11.4912 | 4
114. | ТП-573 Тр-р 2 | 250 | 2011-01-27 | 15:35 | 70 | 120 | 130 | 106.6667 | 227 | 227 | 227 | 380 | 28.0702 | 2
115. | ТП-574 Тр-р 1 | 400 | 2011-01-28 | 9:15 | 220 | 260 | 265 | 248.3333 | 226 | 226 | 226 | 600 | 41.3889 | 3
116. | ТП-574 Тр-р 2 | 400 | 2011-01-28 | 9:30 | 24 | 70 | 35 | 43 | 228 | 228 | 228 | 600 | 7.1667 | 2
117. | ТП-575 Тр-р 1 | 400 | 2011-01-28 | 9:45 | 250 | 230 | 230 | 236.6667 | 227 | 227 | 227 | 600 | 39.4444 | 4
118. | ТП-575 Тр-р 2 | 400 | 2011-01-28 | 9:55 | 80 | 150 | 70 | 100 | 228 | 227 | 228 | 600 | 16.6667 | 2
119. | ТП-576 Тр-р 1 | 400 | 2011-01-28 | 10:15 | 60 | 50 | 42 | 50.6667 | 228 | 228 | 228 | 600 | 8.4444 | 3
120. | ТП-576 Тр-р 2 | 400 | 2011-01-28 | 10:30 | 136 | 236 | 180 | 184 | 227 | 226 | 227 | 600 | 30.6667 | 2
121. | ТП-578 Тр-р 1 | 250 | 2011-01-28 | 10:45 | О Т | К Л Ю | Ч Е Н |  |  |  |  | 380 | 0 | 4
122. | ТП-578 Тр-р 2 | 250 | 2011-01-28 | 10:55 | 130 | 135 | 150 | 138.3333 | 226 | 226 | 226 | 380 | 36.4035 | 4
123. | ТП-579 Тр-р 1 | 160 | 2011-01-28 | 11:10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 240 | 0 | 2
124. | ТП-580 Тр-р 1 | 160 | 2011-01-28 | 11:25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 240 | 0 | 3
125. | ТП-581 Тр-р 1 | 250 | 2011-01-28 | 11:45 | 30 | 40 | 50 | 40 | 229 | 229 | 229 | 380 | 10.5263 | 2
126. | ТП-581 Тр-р 2 | 250 | 2011-01-28 | 13:15 | 0 | 0 | 30 | 10 | 230 | 230 | 230 | 380 | 2.6316 | 2
127. | ТП-568 Тр-р 1 | 630 | 2011-01-28 | 13:30 | 250 | 270 | 275 | 265 | 228 | 228 | 228 | 960 | 27.6042 | 3
128. | ТП-568 Тр-р 2 | 630 | 2011-01-28 | 13:45 | 70 | 70 | 50 | 63.3333 | 229 | 229 | 299 | 960 | 6.5972 | 4
129. | ТП-617 Тр-р 1 | 400 | 2011-01-28 | 14:00 | 650 | 680 | 800 | 710 | 224 | 223 | 220 | 600 | 118.3333 | 4
Исполнил: Мастер _______________Клевцов Н.К.

## клевцов 10кВ
Утверждаю:
Главный инженер ЗАО "Чеховская электросеть"
____________________ Самбуров Ю.М.
"_____" _январь_ 2011__ г.
Протокол замера нагрузок трансформаторов по ТП и РП-10кВ
в ЗАО "Чеховская электросеть"
№ п-п | № трансформаторного помещения | Мощность тр-ра, кВА |  |  | Фактическая нагрузка по фазам (А) н-н |  |  | Iср., А | Фазное напряжение |  |  | Iном тр-ра, А | Нагр. тр-ра в % | Положение ПБВ
|  |  | Дата | Время | А | В | С |  | А-0 | В-0 | С-0
1. | РП-10-1 Тр-р 1 | 400 | 2011-01-15 | 10:15 | 125 | 85 | 270 | 160 | 228 | 229 | 27 | 600 | 26.6667 | 2
2. | РП-10-1 Тр-р 2 | 400 | 2011-01-15 | 10:25 | 300 | 280 | 365 | 315 | 227 | 22 | 227 | 600 | 52.5 | 2
3. | РП-10-2 Тр-р 1 | 250 | 2011-01-15 | 10:45 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 380 | 0 | 3
4. | РП-10-3 Тр-р 1 | 630 | 2011-01-15 | 10:50 | 90 | 130 | 110 | 110 | 229 | 229 | 229 | 960 | 11.4583 | 3
5. | РП-10-3 Тр-р 2 | 630 | 2011-01-15 | 11:10 | 250 | 160 | 195 | 201.6667 | 229 | 229 | 229 | 960 | 21.0069 | 4
6. | РП-10-4 Тр-р 1 | 250 | 2011-01-15 | 11:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 380 | 0 | 4
7. | РП-10-4 Тр-р 2 | 250 | 2011-01-15 | 11:40 | 100 | 100 | 90 | 96.6667 | 230 | 230 | 230 | 380 | 25.4386 | 2
8. | ТП-10-1 Тр-р 1 | 630 | 2011-01-15 | 13:20 | 83 | 63 | 80 | 75.3333 | 230 | 230 | 230 | 960 | 7.8472 | 3
9. | ТП-10-1 Тр-р 2 | 630 | 2011-01-15 | 13:35 | 390 | 470 | 435 | 431.6667 | 230 | 230 | 230 | 960 | 44.9653 | 4
10. | ТП-10-2 Тр-р 1 | 630 | 2011-01-15 | 13:50 | [7 empty] | 960 | 0 | 2
11. | ТП-10-2 Тр-р 2 | 630 | 2011-01-15 | 14:05 | 205 | 212 | 218 | 211.6667 | 230 | 230 | 230 | 960 | 22.0486 | 3
12. | ТП-10-3 Тр-р 1 | 630 | 2011-01-15 | 14:20 | 177 | 175 | 197 | 183 | 229 | 229 | 229 | 960 | 19.0625 | 4
13. | ТП-10-3 Тр-р 2 | 630 | 2011-01-15 | 14:45 | 302 | 288 | 278 | 289.3333 | 229 | 229 | 229 | 960 | 30.1389 | 2
14. | ТП-10-4 Тр-р 1 | 630 | 2011-01-18 | 9:45 | 285 | 318 | 240 | 281 | 228 | 228 | 228 | 960 | 29.2708 | 3
15. | ТП-10-4 Тр-р 2 | 630 | 2011-01-18 | 10:00 | 345 | 353 | 282 | 326.6667 | 228 | 228 | 229 | 960 | 34.0278 | 2
16. | ТП-10-5 Тр-р 1 | 630 | 2011-01-18 | 10:10 | 150 | 190 | 190 | 176.6667 | 228 | 228 | 228 | 960 | 18.4028 | 4
17. | ТП-10-5 Тр-р 2 | 630 | 2011-01-18 | 10:25 | 226 | 292 | 200 | 239.3333 | 228 | 228 | 227 | 960 | 24.9306 | 3
18. | ТП-10-7 Тр-р 1 | 630 | 2011-01-18 | 10:45 | 370 | 370 | 370 | 370 | 227 | 227 | 227 | 960 | 38.5417 | 2
19. | ТП-10-7 Тр-р 2 | 630 | 2011-01-18 | 11:00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 227 | 227 | 227 | 960 | 36.4583 | 4
20. | ТП-10-8 Тр-р 1 | 630 | 2011-01-18 | 11:15 | 130 | 120 | 130 | 126.6667 | 229 | 229 | 230 | 960 | 13.1944 | 2
21. | ТП-10-8 Тр-р 2 | 630 | 2011-01-18 | 11:30 | 300 | 300 | 300 | 300 | 229 | 229 | 229 | 960 | 31.25 | 3
22. | ТП-10-9 Тр-р 1 | 400 | 2011-01-18 | 11:50 | 60 | 30 | 35 | 41.6667 | 230 | 230 | 230 | 600 | 6.9444 | 2
23. | ТП-10-9 Тр-р 2 | 630 | 2011-01-18 | 13:20 | 180 | 175 | 290 | 215 | 230 | 230 | 230 | 960 | 22.3958 | 4
24. | ТП-10-10 Тр-р 1 | 400 | 2011-01-18 | 13:35 | 100 | 140 | 150 | 130 | 230 | 230 | 230 | 600 | 21.6667 | 2
25. | ТП-10-10 Тр-р 2 | 400 | 2011-01-18 | 13:45 | 170 | 300 | 200 | 223.3333 | 230 | 230 | 230 | 600 | 37.2222 | 3
26. | ТП-10-11 Тр-р 1 | 630 | 2011-01-18 | 14:00 | 250 | 180 | 250 | 226.6667 | 230 | 230 | 230 | 960 | 23.6111 | 2
27. | ТП-10-11 Тр-р 2 | 630 | 2011-01-18 | 14:20 | 290 | 250 | 230 | 256.6667 | 230 | 230 | 230 | 960 | 26.7361 | 4
28. | ТП-10-12 Тр-р 1 | 630 | 2011-01-18 | 14:35 | 300 | 390 | 340 | 343.3333 | 228 | 228 | 229 | 960 | 35.7639 | 2
29. | ТП-10-12 Тр-р 2 | 630 | 2011-01-19 | 10:00 | 160 | 160 | 120 | 146.6667 | 229 | 229 | 229 | 960 | 15.2778 | 3
30. | ТП-10-13 Тр-р 1 | 400 | 2011-01-19 | 10:15 | 115 | 105 | 115 | 111.6667 | 230 | 230 | 231 | 600 | 18.6111 | 3
31. | ТП-10-13 Тр-р 2 | 400 | 2011-01-19 | 10:30 | 30 | 25 | 100 | 51.6667 | 231 | 231 | 231 | 600 | 8.6111 | 2
32. | ТП-10-14 Тр-р 1 | 400 | 2011-01-19 | 10:50 | 90 | 80 | 100 | 90 | 230 | 230 | 230 | 600 | 15 | 2
33. | ТП-10-14 Тр-р 2 | 400 | 2011-01-19 | 11:15 | 125 | 125 | 105 | 118.3333 | 230 | 230 | 230 | 600 | 19.7222 | 4
34. | ТП-10-15 Тр-р 1 | 400 | 2011-01-19 | 11:30 | 145 | 200 | 195 | 180 | 230 | 230 | 230 | 600 | 30 | 2
35. | ТП-10-15 Тр-р 2 | 400 | 2011-01-19 | 11:40 | 150 | 150 | 120 | 140 | 229 | 229 | 230 | 600 | 23.3333 | 4
36. | ТП-10-16 Тр-р 1 | 630 | 2011-01-19 | 13:20 | 270 | 210 | 215 | 231.6667 | 228 | 228 | 228 | 960 | 24.1319 | 2
37. | ТП-10-17 Тр-р 1 | 630 | 2011-01-19 | 13:45 | 20 | 0 | 0 | 6.6667 | 231 | 231 | 231 | 960 | 0.69444 | 2
38. | ТП-10-17 Тр-р 2 | 630 | 2011-01-19 | 14:00 | 75 | 60 | 55 | 63.3333 | 231 | 231 | 231 | 960 | 6.5972 | 4
39. | ТП-10-18 Тр-р 1 | 250 | 2011-01-19 | 14:10 | 0 | 0 | 5 | 1.6667 | 230 | 230 | 230 | 380 | 0.4386 | 2
40. | ТП-10-18 Тр-р 2 | 250 | 2011-01-19 | 14:25 | О Т | К Л Ю | Ч Е Н |  |  |  |  | 380 | 0 | 2
41. | ТП-10-20 Тр-р 1 | 400 | 2011-01-19 | 14:35 | 135 | 95 | 120 | 116.6667 | 228 | 229 | 228 | 600 | 19.4444 | 3
42. | ТП-10-20 Тр-р 2 | 400 | 2011-01-19 | 15:00 | 295 | 312 | 290 | 299 | 228 | 228 | 228 | 600 | 49.8333 | 3
43. | ТП-10-21 Тр-р 1 | 400 | 2011-01-19 | 15:15 | 110 | 150 | 90 | 116.6667 | 228 | 228 | 229 | 600 | 19.4444 | 2
44. | ТП-10-21 Тр-р 2 | 400 | 2011-01-20 | 10:05 | 290 | 300 | 290 | 293.3333 | 228 | 228 | 228 | 600 | 48.8889 | 2
45. | ТП-10-22 Тр-р 1 | 400 | 2011-01-20 | 10:15 | 131 | 140 | 170 | 147 | 228 | 228 | 228 | 600 | 24.5 | 4
46. | ТП-10-22 Тр-р 2 | 400 | 2011-01-20 | 10:30 | 180 | 140 | 200 | 173.3333 | 228 | 228 | 228 | 600 | 28.8889 | 4
47. | ТП-10-23 Тр-р 1 | 400 | 2011-01-20 | 10:50 | Х.Х. | [6 empty] | 600 | 0 | 2
48. | ТП-10-23 Тр-р 2 | 400 | 2011-01-20 | 11:15 | 150 | 130 | 150 | 143.3333 | 228 | 228 | 228 | 600 | 23.8889 | 3
49. | ТП-10-24 Тр-р 1 | 250 | 2011-01-20 | 11:35 | 10 | 25 | 14 | 16.3333 | 227 | 227 | 227 | 380 | 4.2982 | 3
50. | ТП-10-25 Тр-р 1 | 250 | 2011-01-20 | 13:15 | 1 | 2 | 5 | 2.6667 | 229 | 229 | 229 | 380 | 0.70175 | 2
51. | ТП-10-25 Тр-р 2 | 250 | 2011-01-20 | 13:30 | 35 | 50 | 70 | 51.6667 | 229 | 229 | 229 | 380 | 13.5965 | 4
52. | ТП-10-26 Тр-р 1 | 250 | 2011-01-20 | 13:40 | О Т | К Л Ю | Ч Е Н |  |  |  |  | 380 | 0 | 2
53. | ТП-10-26 Тр-р 2 | 250 | 2011-01-20 | 13:55 | 55 | 83 | 80 | 72.6667 | 230 | 230 | 230 | 380 | 19.1228 | 3
54. | ТП-10-27 Тр-р 1 | 250 | 2011-01-20 | 14:15 | 80 | 80 | 90 | 83.3333 | 230 | 230 | 230 | 380 | 21.9298 | 2
55. | ТП-10-27 Тр-р 2 | 250 | 2011-01-20 | 14:35 | О Т | К Л Ю | Ч Е Н |  |  |  |  | 380 | 0 | 4
56. | ТП-10-28 Тр-р 1 | 250 | 2011-01-20 | 14:55 | 40 | 40 | 40 | 40 | 229 | 229 | 229 | 380 | 10.5263 | 2
57. | ТП-10-28 Тр-р 2 | 250 | 2011-01-21 | 10:10 | 40 | 30 | 25 | 31.6667 |  |  |  | 380 | 8.3333 | 3
58. | ТП-10-29 Тр-р 1 | 630 | 2011-01-21 | 10:20 | 200 | 200 | 200 | 200 | 229 | 229 | 229 | 960 | 20.8333 | 2
59. | ТП-10-30 Тр-р 1 | 400 | 2011-01-21 | 10:35 | 25 | 20 | 15 | 20 | 229 | 229 | 229 | 600 | 3.3333 | 4
60. | ТП-10-30 Тр-р 2 | 400 | 2011-01-21 | 10:55 | 110 | 110 | 140 | 120 | 229 | 229 | 229 | 600 | 20 | 2
61. | ТП-10-31 Тр-р 1 | 160 | 2011-01-21 | 11:15 | 30 | 10 | 6 | 15.3333 | 229 | 229 | 229 | 240 | 6.3889 | 3
62. | ТП-10-31 Тр-р 2 | 160 | 2011-01-21 | 11:30 | [7 empty] | 240 | 0 | 2
63. | ТП-10-32 Тр-р 1 |  | 2011-01-21 | 11:45 | О Т | К Л Ю | Ч Е Н | [6 empty] | 3
64. | ТП-10-33 Тр-р 1 | 630 | 2011-01-21 | 13:20 | 110 | 110 | 110 | 110 | 230 | 230 | 230 | 960 | 11.4583 | 3
65. | ТП-10-33 Тр-р 2 | 630 | 2011-01-21 | 13:35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 960 | 0 | 2
66. | ТП-10-34 Тр-р 1 | 400 | 2011-01-21 | 13:50 | 155 | 102 | 120 | 125.6667 | 230 | 230 | 230 | 600 | 20.9444 | 2
67. | ТП-10-34 Тр-р 2 | 400 | 2011-01-21 | 14:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 600 | 0 | 4
68. | ТП-10-36 Тр-р 1 | 250 | 2011-01-21 | 14:20 | 15 | 31 | 45 | 30.3333 | 230 | 230 | 230 | 380 | 7.9825 | 4
69. | ТП-10-37 Тр-р 1 | 630 | 2011-01-21 | 14:35 | 150 | 155 | 125 | 143.3333 | 230 | 230 | 230 | 960 | 14.9306 | 2
70. | ТП-10-37 Тр-р 2 | 630 | 2011-01-21 | 14:55 | Х.Х. | [6 empty] | 960 | 0 | 3
71. | ТП-10-38 Тр-р 1 | 1000 | 2011-01-22 | 10:00 | 300 | 250 | 350 | 300 | 229 | 229 | 229 | 1500 | 20 | 3
72. | ТП-10-38 Тр-р 2 | 1000 | 2011-01-22 | 10:15 | 225 | 236 | 220 | 227 | 229 | 229 | 229 | 1500 | 15.1333 | 2
73. | ТП-10-40 Тр-р 1 | 250 | 2011-01-22 | 10:30 | 110 | 230 | 170 | 170 | 227 | 227 | 228 | 380 | 44.7368 | 4
74. | ТП-10-41 Тр-р 1 | 250 | 2011-01-22 | 10:40 | [7 empty] | 380 | 0 | 3
75. | ТП-10-41 Тр-р 2 | 250 | 2011-01-22 | 10:55 | 150 | 150 | 170 | 156.6667 | 228 | 228 | 228 | 380 | 41.2281 | 4
76. | ТП-10-42 Тр-р 1 | 630 | 2011-01-22 | 11:15 | 200 | 210 | 200 | 203.3333 | 230 | 230 | 230 | 960 | 21.1806 | 2
77. | ТП-10-42 Тр-р 2 | 630 | 2011-01-22 | 11:30 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 960 | 0 | 3
78. | КТП-10-43 Тр-р 1 | 250 | 2011-01-22 | 11:45 | 167 | 267 | 110 | 181.3333 | 228 | 226 | 228 | 380 | 47.7193 | 2
79. | ТП-10-44 Тр-р 1 | 630 | 2011-01-22 | 13:15 | 40 | 20 | 20 | 26.6667 | 239 | 239 | 239 | 960 | 2.7778 | 4
80. | ТП-10-44 Тр-р 2 | 630 | 2011-01-22 | 13:30 | 70 | 100 | 80 | 83.3333 | 239 | 239 | 239 | 960 | 8.6806 | 2
81. | ТП-10-45 Тр-р 1 | 400 | 2011-01-22 | 13:45 | 380 | 395 | 350 | 375 | 228 | 228 | 228 | 600 | 62.5 | 3
82. | ТП-10-47 Тр-р 1 | 400 | 2011-01-22 | 13:55 | 140 | 130 | 180 | 150 | 228 | 228 | 228 | 600 | 25 | 2
83. | ТП-10-47 Тр-р 2 | 400 | 2011-01-22 | 14:10 | 125 | 215 | 150 | 163.3333 | 228 | 228 | 228 | 600 | 27.2222 | 4
84. | ТП-10-48 Тр-р 1 | 630 | 2011-01-22 | 14:30 | [7 empty] | 960 | 0 | 2
85. | ТП-10-49 Тр-р 1 | 160 | 2011-01-22 | 14:55 | 80 | 90 | 90 | 86.6667 | 228 | 228 | 228 | 240 | 36.1111 | 3
86. | ТП-10-50 Тр-р 1 | 630 | 2011-01-22 | 15:10 | О Т | К Л Ю | Ч Е Н |  |  |  |  | 960 | 0 | 2
87. | ТП-10-50 Тр-р 2 | 630 | 2011-01-25 | 9:55 | 115 | 122 | 115 | 117.3333 | 230 | 230 | 230 | 960 | 12.2222 | 4
88. | ТП-10-52 Тр-р 1 | 250 | 2011-01-25 | 10:15 | 20 | 5 | 35 | 20 | 230 | 230 | 230 | 380 | 5.2632 | 2
89. | ТП-10-54 Тр-р 1 | 400 | 2011-01-25 | 10:25 | 380 | 270 | 300 | 316.6667 | 229 | 229 | 229 | 600 | 52.7778 | 3
90. | ТП-10-55 Тр-р 1 | 400 | 2011-01-25 | 10:35 | О Т | К Л Ю | Ч Е Н |  |  |  |  | 600 | 0 | 2
91. | ТП-10-56 Тр-р 1 | 400 | 2011-01-25 | 10:55 | 140 | 150 | 170 | 153.3333 | 229 | 229 | 229 | 600 | 25.5556 | 4
92. | ТП-10-57 Тр-р 1 | 630 | 2011-01-25 | 11:15 | 160 | 180 | 190 | 176.6667 | 230 | 230 | 230 | 960 | 18.4028 | 2
93. | ТП-10-57 Тр-р 2 | 630 | 2011-01-25 | 11:30 | 130 | 100 | 140 | 123.3333 | 230 | 230 | 230 | 960 | 12.8472 | 3
94. | ТП-10-58 Тр-р 1 | 400 | 2011-01-25 | 11:45 | 185 | 150 | 100 | 145 | 230 | 230 | 230 | 600 | 24.1667 | 4
95. | ТП-10-62 Тр-р 1 | 250 | 2011-01-25 | 13:15 | О Т | К Л Ю | Ч Е Н |  |  |  |  | 380 | 0 | 2
96. | ТП-10-62 Тр-р 2 | 250 | 2011-01-25 | 13:35 | 85 | 170 | 270 | 175 | 230 | 230 | 230 | 380 | 46.0526 | 3
97. | ТП-10-65 Тр-р 1 | 630 | 2011-01-25 | 13:55 | 120 | 120 | 120 | 120 | 230 | 230 | 230 | 960 | 12.5 | 4
98. | ТП-10-65 Тр-р 2 | 630 | 2011-01-25 | 14:05 | 170 | 170 | 175 | 171.6667 | 230 | 230 | 230 | 960 | 17.8819 | 2
99. | БКТП-10-66 Тр-р 1 | 1000 | 2011-01-25 | 14:20 | 122 | 115 | 114 | 117 | 230 | 230 | 230 | 1500 | 7.8 | 3
100. | БКТП-10-66 Тр-р 2 | 1000 | 2011-01-25 | 14:30 | 204 | 237 | 208 | 216.3333 | 230 | 230 | 230 | 1500 | 14.4222 | 4
101. | КТП-10-67 Тр-р 1 | 250 | 2011-01-25 | 14:45 |  | х/х |  |  | 228 | 228 | 228 | 380 | 0 | 2
102. | КТП-10-68 Тр-р 1 | 630 | 2011-01-26 | 13:15 | 750 | 780 | 850 | 793.3333 | 225 | 225 | 223 | 960 | 82.6389 | 3
103. | КТП-10-69 Тр-р 1 | 400 | 2011-01-26 | 13:35 | 360 | 400 | 370 | 376.6667 | 228 | 227 | 227 | 600 | 62.7778 | 2
104. | КТП-10-70 Тр-р 1 | 400 | 2011-01-26 | 13:55 | 220 | 200 | 315 | 245 | 228 | 228 | 227 | 600 | 40.8333 | 4
105. | ТП-10-71 Тр-р 1 | 400 | 2011-01-26 | 14:10 | 170 | 170 | 170 | 170 | 228 | 228 | 228 | 600 | 28.3333 | 2
106. | ТП-10-71 Тр-р 2 | 400 | 2011-01-26 | 14:25 | 150 | 130 | 140 | 140 | 28 | 228 | 228 | 600 | 23.3333 | 3
107. | ТП-10-72 Тр-р 1 | 400 | 2011-01-26 | 14:35 | 80 | 90 | 120 | 96.6667 | 228 | 228 | 228 | 600 | 16.1111 | 4
108. | ТП-10-72 Тр-р 2 | 400 | 2011-01-26 | 14:50 | 180 | 50 | 140 | 123.3333 | 228 | 228 | 228 | 600 | 20.5556 | 2
Исполнил: мастер Клевцов Н.К.

## карпушкин, улитин
Утверждаю:
Главный инженер ЗАО "Чеховская электросеть"
____________________ Самбуров Ю.М.
"_____" _январь_ 2011_ г.
Протокол замера нагрузок трансформаторов по ТП и РП-10кВ
в ЗАО "Чеховская электросеть"
№ п-п | № трансформаторного помещения | Мощность тр-ра, кВА |  |  | Фактическая нагрузка по фазам (А) н-н |  |  | Iср., А | Фазное напряжение |  |  | Iном тр- ра, А | Нагр. тр-ра в % | Положение ПБВ
|  |  | Дата | Время | А | В | С |  | А-0 | В-0 | С-0
1 | ТП-10-8 Тр-р 1 | 630 | 2011-03-01 | 15:00 | 82 | 75 | 75 | 77.3333 | 226 | 225 | 230 | 960 | 8.0556 | 2
2 | ТП-10-8 Тр-р 2 | 630 | 2011-03-01 | 15:10 | 210 | 231 | 309 | 250 | 227 | 231 | 230 | 960 | 26.0417 | 3
3 | ТП-10-9 Тр-р 1 | 400 | 2011-03-01 | 15:25 | 290 | 295 | 260 | 281.6667 | 230 | 235 | 226 | 600 | 46.9444 | 3
4 | ТП-10-9 Тр-р 2 | 630 | 2011-03-01 | 15:35 | 62 | 55 | 70 | 62.3333 | 231 | 228 | 228 | 960 | 6.4931 | 3
5 | ТП-10-10 Тр-р 1 | 400 | 2011-03-01 | 15:50 | 93 | 158 | 162 | 137.6667 | 235 | 230 | 231 | 600 | 22.9444 | 2
6 | ТП-10-10 Тр-р 2 | 400 | 2011-03-01 | 16:00 | 231 | 315 | 255 | 267 | 226 | 227 | 226 | 600 | 44.5 | 3
7 | ТП-10-11 Тр-р 1 | 630 | 2011-03-01 | 16:15 | 225 | 185 | 245 | 218.3333 | 231 | 229 | 230 | 960 | 22.7431 | 3
8 | ТП-10-11 Тр-р 2 | 630 | 2011-03-01 | 16:25 | 225 | 200 | 190 | 205 | 228 | 228 | 230 | 960 | 21.3542 | 3
9 | ТП-10-12 Тр-р 1 | 630 | 2011-03-01 | 16:40 | 510 | 545 | 386 | 480.3333 | 238 | 239 | 233 | 960 | 50.0347 | 3
10 | ТП-10-12 Тр-р 2 | 630 | 2011-03-01 | 16:50 | 120 | 162 | 165 | 149 | 226 | 227 | 227 | 960 | 15.5208 | 3
11 | ТП-10-13 Тр-р 1 | 400 | 2011-03-01 | 9:00 | 104 | 92 | 103 | 99.6667 | 225 | 224 | 231 | 600 | 16.6111 | 3
12 | ТП-10-13 Тр-р 2 | 400 | 2011-03-01 | 9:10 | 18 | 14 | 13 | 15 | 230 | 232 | 232 | 600 | 2.5 | 3
13 | ТП-10-14 Тр-р 1 | 400 | 2011-03-01 | 17:05 | 25 | 61 | 15 | 33.6667 | 226 | 227 | 226 | 600 | 5.6111 | 3
14 | ТП-10-14 Тр-р 2 | 400 | 2011-03-01 | 17:15 | 265 | 260 | 243 | 256 | 226 | 227 | 227 | 600 | 42.6667 | 3
15 | ТП-10-15 Тр-р 1 | 400 | 2011-03-01 | 17:25 | 215 | 230 | 235 | 226.6667 | 226 | 227 | 228 | 600 | 37.7778 | 3
16 | ТП-10-15 Тр-р 2 | 400 | 2011-03-01 | 17:35 | 145 | 210 | 185 | 180 | 231 | 230 | 228 | 600 | 30 | 3
17 | ТП-10-18 Тр-р 1 | 250 | 2011-03-01 | 17:50 | 0 | 2 | 3 | 1.6667 | 231 | 232 | 231 | 380 | 0.4386 | 3
18 | ТП-10-18 Тр-р 2 | 250 |  |  | О Т | К Л Ю | Ч Е Н |  |  |  |  | 380
19 | ТП-10-20 Тр-р 1 | 400 | 2011-03-05 | 10:05 | 245 | 207 | 201 | 217.6667 | 226 | 228 | 228 | 600 | 36.2778 | 3
20 | ТП-10-20 Тр-р 2 | 400 | 2011-03-05 | 10:15 | 222 | 255 | 237 | 238 | 228 | 226 | 227 | 600 | 39.6667 | 3
21 | ТП-10-21 Тр-р 1 | 400 | 2011-03-05 | 10:30 | 150 | 135 | 152 | 145.6667 | 229 | 238 | 229 | 600 | 24.2778 | 3
22 | ТП-10-21 Тр-р 2 | 400 | 2011-03-05 | 10:40 | 340 | 455 | 426 | 407 | 234 | 228 | 227 | 600 | 67.8333 | 3
23 | ТП-10-22 Тр-р 1 | 400 | 2011-03-01 | 18:10 | 112 | 237 | 215 | 188 | 236 | 230 | 232 | 600 | 31.3333 | 2
24 | ТП-10-22 Тр-р 2 | 400 | 2011-03-01 | 18:20 | 151 | 104 | 303 | 186 | 236 | 234 | 236 | 600 | 31 | 2
25 | ТП-10-23 Тр-р 1 | 400 | 2011-03-01 | 18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 600 | 0
26 | ТП-10-23 Тр-р 2 | 400 | 2011-03-01 | 18:40 | 206 | 146 | 140 | 164 | 226 | 236 | 235 | 600 | 27.3333 | 2
27 | ТП-10-24 Тр-р 1 | 250 | 2011-03-01 | 18:55 | 70 | 93 | 47 | 70 | 238 | 237 | 236 | 380 | 18.4211 | 4
28 | ТП-10-24 Тр-р 2 |  |  |  | О Т | К Л Ю | Ч Е Н
29 | ТП-10-25 Тр-р 1 | 250 | 2011-03-05 | 9:30 | 14 | 11 | 10 | 11.6667 | 238 | 237 | 237 | 380 | 3.0702 | 3
30 | ТП-10-25 Тр-р 2 | 250 | 2011-03-05 | 9:40 | 26 | 39 | 61 | 42 | 237 | 237 | 238 | 380 | 11.0526 | 3
31 | ТП-10-26 Тр-р 1 | 250 |  |  | О Т | К Л Ю | Ч Е Н |  |  |  |  | 380 | 0
32 | ТП-10-26 Тр-р 2 | 250 | 2011-03-01 | 19:20 | 120 | 123 | 90 | 111 | 236 | 237 | 238 | 380 | 29.2105 | 4
33 | ТП-10-27 Тр-р 1 | 250 | 2011-03-01 | 19:35 | 153 | 161 | 124 | 146 | 231 | 232 | 238 | 380 | 38.4211 | 4
34 | ТП-10-27 Тр-р 2 | 250 |  |  | О Т | К Л Ю | Ч Е Н |  |  |  |  | 380
35 | ТП-10-28 Тр-р 1 | 250 | 2011-03-05 | 11:00 | 67 | 12 | 14 | 31 | 230 | 237 | 238 | 380 | 8.1579 | 3
36 | ТП-10-28 Тр-р 2 | 250 | 2011-03-05 | 11:10 | 41 | 59 | 55 | 51.6667 | 228 | 227 | 228 | 380 | 13.5965 | 3
37 | ТП-10-30 Тр-р 1 | 400 | 2011-03-05 | 20:10 | 27 | 18 | 15 | 20 | 232 | 230 | 230 | 600 | 3.3333 | 3
38 | ТП-10-30 Тр-р 2 | 400 | 2011-03-05 | 20:20 | 132 | 120 | 140 | 130.6667 | 237 | 235 | 236 | 600 | 21.7778 | 3
39 | ТП-10-31 Тр-р 1 | 160 | 2011-03-05 | 20:40 | 25 | 6 | 4 | 11.6667 | 235 | 226 | 226 | 240 | 4.8611 | 3
40 | ТП-10-31 Тр-р 2 | 160 |  |  | О Т | К Л Ю | Ч Е Н |  |  |  |  | 240
41 | ТП-10-32 Тр-р 1 |  |  |  | О Т | К Л Ю | Ч Е Н
42 | ТП-10-32 Тр-р 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
43 | ТП-10-33 Тр-р 1 | 630 | 2011-03-02 | 21:00 | 270 | 200 | 187 | 219 |  |  |  | 960 | 22.8125 | 4
44 | ТП-10-33 Тр-р 2 | 630 |  |  | О Т | К Л Ю | Ч Е Н |  |  |  |  | 960
45 | ТП-10-34 Тр-р 1 | 400 | 2011-03-02 | 21:10 | 184 | 212 | 222 | 206 | 234 | 232 | 232 | 600 | 34.3333 | 3
46 | ТП-10-34 Тр-р 2 | 400 | 2011-03-02 | 21:20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 600 | 0
47 | ТП-10-36 Тр-р 1 | 250 | 2011-03-02 | 21:30 | 15 | 22 | 50 | 29 | 228 | 226 | 224 | 380 | 7.6316 | 3
48 | ТП-10-37 Тр-р 1 | 630 | 2011-03-02 | 21:40 | 152 | 86 | 96 | 111.3333 | 229 | 227 | 226 | 960 | 11.5972 | 3
49 | ТП-10-37 Тр-р 2 | 630 | 2011-03-02 | 21:50 | 3 | 1 | 0 | 1.3333 |  |  |  | 960 | 0.13889 | 3
50 | ТП-10-38 Тр-р 1 | 1000 | 2011-03-02 | 22:00 | 237 | 246 | 223 | 235.3333 | 228 | 226 | 231 | 1500 | 15.6889 | 3
51 | ТП-10-38 Тр-р 2 | 1000 | 2011-03-02 | 21:10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1500 |  | 3
52 | ТП-10-41 Тр-р 1 | 250 |  |  | О Т | К Л Ю | Ч Е Н |  |  |  |  | 380
53 | ТП-10-41 Тр-р 2 | 250 | 2011-03-02 | 22:30 | 162 | 170 | 173 | 168.3333 | 226 | 227 | 227 | 380 | 44.2982 | 3
54 | ТП-10-42 Тр-р 1 | 630 | 2011-03-02 | 22:40 | 385 | 420 | 435 | 413.3333 | 226 | 228 | 228 | 960 | 43.0556 | 3
55 | ТП-10-42 Тр-р 2 | 630 |  |  | О Т | К Л Ю | Ч Е Н |  |  |  |  | 960
56 | ТП-10-43 Тр-р 1 | 250 | 2011-03-05 | 11:30 | 135 | 102 | 83 | 106.6667 | 226 | 229 | 231 | 380 | 28.0702 | 4
57 | ТП-10-44 Тр-р 1 | 630 | 2011-03-05 | 12:00 | 175 | 170 | 132 | 159 | 231 | 232 | 236 | 960 | 16.5625 | 3
58 | КТП-10-44Ф Тр-р 2 | 630 | 2011-03-05 | 12:10 | 70 | 52 | 44 | 55.3333 | 236 | 237 | 237 | 960 | 5.7639 | 3
59 | КТП-10-45 Тр-р 1 | 400 | 2011-03-02 | 22:50 | 365 | 302 | 330 | 332.3333 | 228 | 230 | 229 | 600 | 55.3889 | 3
60 | ТП-10-46 Тр-р 1 | 100 | 2011-03-02 | 23:10 | 18 | 9 | 18 | 15 | 234 | 238 | 234 | 150 | 10 | 3
61 | ТП-10-47 Тр-р 1 | 400 | 2011-03-02 | 22:50 | 227 | 284 | 187 | 232.6667 | 230 | 231 | 227 | 600 | 38.7778 | 3
62 | ТП-10-47 Тр-р 2 | 400 | 2011-03-02 | 23:00 | 193 | 237 | 193 | 207.6667 | 227 | 228 | 225 | 600 | 34.6111 | 3
63 | ТП-10-49 Тр-р 1 | 160 | 05.30.10 | 11:40 | 73 | 70 | 71 | 71.3333 | 231 | 230 | 230 | 250 | 28.5333 | 3
64 | ТП-10-48 Тр-р 1 | 630 | 05.30.10 | 11:50 | 295 | 287 | 305 | 295.6667 | 230 | 228 | 228 | 960 | 30.7986 | 3
Исполнили: исполняющие обязанности мастера __________________ Карпушкин С.П.
__________________ Улитин Н.А.

## князев, веденов
Утверждаю:
Главный инженер ЗАО "Чеховская электросеть"
____________________ Самбуров Ю.М.
"_____" _январь_ 2011__ г.
Протокол замера нагрузок трансформаторов по ТП и РП-6/10кВ
в ЗАО "Чеховская электросеть"
№ п-п | № трансформаторного помещения | Мощность тр-ра, кВА |  |  | Фактическая нагрузка по фазам (А) н-н |  |  | Iср., А | Фазное напряжение |  |  | Iном тр- ра, А | Нагр. тр-ра в % | Положение ПБВ
|  |  | Дата | Время | А | В | С |  | А-0 | В-0 | С-0
1 | ТП-501 Тр-р 1 | 250 | 2011-02-27 | 20:00 | 50 | 30 | 60 | 46.6667 | 232 | 234 | 230 | 380 | 12.2807 | 2
2 | ТП-501 Тр-р 2 | 250 | 2011-02-27 | 20:00 | 50 | 10 | 55 | 38.3333 | 228 | 231 | 233 | 380 | 10.0877 | 2
3 | ТП-502 Тр-р 1 | 250 | 2011-02-27 | 20:20 | 32 | 35 | 40 | 35.6667 | 234 | 228 | 232 | 380 | 9.386 | 3
4 | ТП-502 Тр-р 2 | 250 | 2011-02-27 | 20:20 | 165 | 175 | 165 | 168.3333 | 235 | 221 | 237 | 380 | 44.2982 | 4
5 | КТП-503 Тр-р 1 | 400 | 2011-02-27 | 20:35 | 75 | 85 | 75 | 78.3333 | 228 | 231 | 233 | 600 | 13.0556 | 3
6 | ТП-504 Тр-р 1 | 630 | 2011-02-27 | 20:50 | 110 | 120 | 120 | 116.6667 | 233 | 222 | 233 | 960 | 12.1528 | 3
7 | ТП-504 Тр-р 2 | 630 | 2011-02-27 | 20:50 | 145 | 100 | 90 | 111.6667 | 228 | 231 | 233 | 960 | 11.6319 | 2
8 | ТП-506 Тр-р 1 | 180 | 2011-02-27 | 21:05 | 80 | 115 | 130 | 108.3333 | 230 | 232 | 235 | 270 | 40.1235 | 4
9 | ТП-507 Тр-р 1 | 180 | 2011-02-27 | 21:20 | 70 | 40 | 25 | 45 | 235 | 234 | 230 | 270 | 16.6667 | 2
10 | ТП-508 Тр-р 1 | 320 | 2011-02-27 | 21:30 | 220 | 175 | 215 | 203.3333 | 232 | 221 | 232 | 490 | 41.4966 | 3
11 | ТП-508 Тр-р 2 | 320 | 2011-02-27 | 21:30 | 200 | 180 | 255 | 211.6667 | 236 | 238 | 231 | 490 | 43.1973 | 3
12 | ТП-509 Тр-р 1 | 400 | 2011-02-27 | 21:45 | О Т | К Л Ю | Ч Е Н |  |  |  |  | 600 | 0 | 2
13 | ТП-509 Тр-р 2 | 400 | 2011-02-27 | 21:48 | 300 | 315 | 290 | 301.6667 | 230 | 232 | 235 | 600 | 50.2778 | 3
14 | ТП-510 Тр-р 1 | 250 | 2011-02-27 | 22:00 | 95 | 160 | 100 | 118.3333 | 237 | 228 | 237 | 380 | 31.1404 | 3
15 | ТП-512 Тр-р 1 | 250 | 2011-03-02 | 18:05 | 70 | 31 | 52 | 51 | 230 | 232 | 235 | 380 | 13.4211 | 3
16 | ТП-513 Тр-р 1 | 400 | 2011-03-02 | 18:25 | 300 | 340 | 285 | 308.3333 | 237 | 228 | 235 | 600 | 51.3889 | 3
17 | ТП-513 Тр-р 2 | 400 | 2011-03-02 | 18:25 | 230 | 220 | 250 | 233.3333 | 228 | 231 | 233 | 600 | 38.8889 | 4
18 | ТП-514 Тр-р 1 | 400 | 2011-03-02 | 18:45 | 225 | 320 | 220 | 255 | 230 | 232 | 235 | 600 | 42.5 | 2
19 | ТП-514 Тр-р 2 | 400 | 2011-03-02 | 18:45 | 105 | 160 | 95 | 120 | 237 | 228 | 237 | 600 | 20 | 3
20 | ТП-516 Тр-р 1 | 400 | 2011-03-02 | 18:55 | 185 | 195 | 180 | 186.6667 | 234 | 231 | 221 | 600 | 31.1111 | 4
21 | ТП-10-16 Тр-р 1 | 630 | 2011-03-02 | 18:55 | 270 | 245 | 215 | 243.3333 | 220 | 222 | 221 | 960 | 25.3472 | 3
22 | ТП-10-17 Тр-р 1 | 630 |  |  | О Т | К Л Ю | Ч Е Н |  |  |  |  | 960 | 0 | 3
23 | ТП-10-17 Тр-р 2 | 400 | 2011-03-02 | 19:10 | 85 | 60 | 100 | 81.6667 | 234 | 222 | 235 | 960 | 8.5069 | 2
24 | ТП-518 Тр-р 1 | 200 | 2011-03-02 | 19:25 | 120 | 95 | 145 | 120 | 230 | 232 | 237 | 300 | 40 | 2
25 | ТП-518 Тр-р 2 | 200 | 2011-03-02 | 19:25 | 175 | 200 | 170 | 181.6667 | 231 | 233 | 235 | 300 | 60.5556 | 3
26 | ТП-519 Тр-р 1 | 400 | 2011-03-02 | 19:40 | 200 | 170 | 125 | 165 | 232 | 234 | 230 | 600 | 27.5 | 3
27 | ТП-519 Тр-р 2 | 400 | 2011-03-02 | 19:40 | 190 | 235 | 170 | 198.3333 | 228 | 231 | 232 | 600 | 33.0556 | 3
28 | КТП-520 Тр-р 1 | 250 | 2011-03-02 | 20:00 | Н О | В А | Я |  | 235 | 238 | 238 |  |  | 3
29 | КТП-521 Тр-р 1 | 400 | 2011-03-02 | 20:10 | 385 | 255 | 130 | 256.6667 | 236 | 238 | 236 | 600 | 42.7778 | 3
30 | ТП-522 Тр-р 1 | 400 | 2011-03-02 | 20:00 | 180 | 315 | 325 | 273.3333 | 237 | 228 | 237 | 600 | 45.5556 | 2
31 | ТП-523 Тр-р 1 | 400 | 2011-03-02 | 20:15 | 105 | 110 | 85 | 100 | 235 | 231 | 228 | 600 | 16.6667 | 4
32 | КТП-523А Тр-р 1 | 250 | 2011-03-02 | 20:25 | 1 | 6 | 10 | 5.6667 | 220 | 221 | 223 | 380 | 1.4912 | 3
33 | ТП-524 Тр-р 1 | 320 | 2011-03-02 | 20:35 | Н Е Т | Д О С | Т У П А |  |  |  |  | 490 | 0 | 2
34 | РП-51 Тр-р 1 | 400 | 2011-03-02 | 20:45 | 420 | 470 | 530 | 473.3333 | 230 | 232 | 237 | 600 | 78.8889 | 2
35 | РП-52 Тр-р 1 | 400 | 2011-03-02 | 20:50 | 245 | 245 | 190 | 226.6667 | 237 | 228 | 235 | 600 | 37.7778 | 3
36 | РП-53 Тр-р 1 | 400 | 2011-03-02 | 20:58 | 195 | 135 | 140 | 156.6667 | 230 | 232 | 235 | 490 | 31.9728 | 3
37 | КТП-540 Тр-р 1 | 100 | 2011-03-02 | 21:10 | 18 | 15 | 15 | 16 | 232 | 234 | 230 | 150 | 10.6667 | 3
38 | ТП-542 Тр-р 1 | 400 | 2011-03-02 | 21:20 | 180 | 90 | 180 | 150 | 228 | 231 | 233 | 600 | 25 | 3
39 | ТП-543 Тр-р 1 | 630 | 2011-03-02 | 21:30 | 225 | 220 | 165 | 203.3333 | 234 | 228 | 232 | 960 | 21.1806 | 3
40 | ТП-543 Тр-р 2 | 630 | 2011-03-02 | 21:30 | 230 | 225 | 180 | 211.6667 | 235 | 221 | 237 | 960 | 22.0486 | 2
41 | КТП-546 Тр-р 1 | 630 | 2011-03-02 | 21:43 | 245 | 350 | 235 | 276.6667 | 230 | 232 | 235 | 960 | 28.8194 | 3
42 | ТП-549 Тр-р 1 | 400 | 2011-03-02 | 21:55 | 80 | 105 | 110 | 98.3333 | 237 | 228 | 235 | 600 | 16.3889 | 4
43 | ТП-549 Тр-р 2 | 400 | 2011-03-02 | 21:55 | 305 | 340 | 345 | 330 | 229 | 230 | 231 | 600 | 55 | 2
44 | ТП-553 Тр-р 1 | 250 | 2011-03-02 | 22:00 | 270 | 265 | 335 | 290 | 222 | 221 | 238 | 380 | 76.3158 | 2
45 | ТП-553 Тр-р 2 | 250 | 2011-03-02 | 22:00 | 80 | 70 | 100 | 83.3333 | 234 | 233 | 237 | 380 | 21.9298 | 2
46 | ТП-554 Тр-р 1 | 320 | 2011-03-02 | 22:05 | 35 | 30 | 30 | 31.6667 | 232 | 234 | 230 | 490 | 6.4626 | 3
47 | ТП-554 Тр-р 2 | 400 | 2011-03-02 | 22:05 | 10 | 15 | 1 | 8.6667 | 228 | 231 | 233 | 600 | 1.4444 | 3
48 | ТП-554А Тр-р 1 | 250 | 2011-03-02 | 19:45 | 49 | 42 | 52 | 47.6667 | 234 | 228 | 232 | 380 | 12.5439 | 3
49 | ТП-555 Тр-р 1 | 250 | 2011-03-02 | 19:50 | 5 | 30 | 7 | 14 | 235 | 228 | 233 | 380 | 3.6842 | 3
50 | ТП-555 Тр-р 2 | 250 | 2011-03-02 | 19:50 | 65 | 55 | 60 | 60 | 228 | 230 | 237 | 380 | 15.7895 | 3
51 | ТП-556 Тр-р 1 | 400 | 2011-03-02 | 18:40 | 220 | 275 | 245 | 246.6667 | 229 | 230 | 231 | 600 | 41.1111 | 2
53 | ТП-558 Тр-р 1 | 400 | 2011-03-02 | 18:15 | 200 | 215 | 230 | 215 | 235 | 228 | 230 | 600 | 35.8333 | 4
54 | ТП-10-56 Тр-р 1 | 400 | 2011-03-02 | 18:40 | 190 | 165 | 160 | 171.6667 | 230 | 231 | 232 | 600 | 28.6111 | 3
55 | ТП-10-58 Тр-р 1 | 400 | 2011-03-02 | 18:15 | 325 | 225 | 270 | 273.3333 | 234 | 232 | 234 | 600 | 45.5556 | 3
56 | ТП-565 Тр-р 1 | 200 | 2011-03-02 | 19:00 | 35 | 110 | 70 | 71.6667 | 232 | 234 | 230 | 300 | 23.8889 | 2
Исполнили: мастер __________________ Князев Н.С.
__________________ Веденев Е.Г.

## луканин, якоби
Утверждаю:
Главный инженер ЗАО "Чеховская электросеть"
____________________ Самбуров Ю.М.
"_____" _январь_ 2011__ г.
Протокол замера нагрузок трансформаторов по ТП и РП-6/10кВ
в ЗАО "Чеховская электросеть"
№ п-п | № трансформаторного помещения | Мощность тр-ра, кВА |  |  | Фактическая нагрузка по фазам (А) н-н |  |  | Iср., А | Фазное напряжение |  |  | Iном тр- ра, А | Нагр. тр-ра в % | Положение ПБВ
|  |  | Дата | Время | А | В | С |  | А-0 | В-0 | С-0
1 | ТП-10-57 Тр-р 1 | 630 | 2011-02-28 | 20:00 | 76 | 152 | 153 | 127 | 228 | 230 | 228 | 960 | 13.2292 | 3
2 | ТП-10-57 Тр-р 2 | 630 | 2011-02-28 | 20:10 | 121 | 112 | 154 | 129 | 227 | 230 | 228 | 960 | 13.4375 | 3
3 | ТП-515 Тр-р 1 | 250 | 2011-02-28 | 20:20 | 14 | 23 | 10 | 15.6667 | 228 | 232 | 240 | 380 | 4.1228 | 3
4 | ТП-515 Тр-р 2 | 250 | 2011-02-28 | 20:20 | 96 | 101 | 114 | 103.6667 | 229 | 232 | 242 | 380 | 27.2807 | 3
5 | ТП-10-64 Тр-р 1 |  | 2011-02-28 |  | Н Е Т | Д О С | Т У П А | [6 empty] | 3
6 | ТП-10-65 Тр-р 1 | 630 | 2011-02-28 | 20:35 | 191 | 119 | 141 | 150.3333 | 229 | 231 | 235 | 960 | 15.6597 | 2
7 | ТП-10-65 Тр-р 2 | 630 | 2011-02-28 | 20:35 | 145 | 127 | 155 | 142.3333 | 228 | 229 | 233 | 960 | 14.8264 | 3
8 | ТП-10-66 Тр-р 1 | 1000 | 2011-02-28 | 20:45 | 162 | 104 | 95 | 120.3333 | 230 | 237 | 234 | 1500 | 8.0222 | 2
9 | ТП-10-66 Тр-р 2 | 1000 | 2011-02-28 | 20:45 | 85 | 90 | 92 | 89 | 238 | 235 | 237 | 1500 | 5.9333 | 3
10 | КТП-10-67 Тр-р 1 | 250 | 2011-02-28 | 21:00 | 197 | 159 | 228 | 194.6667 | 222 | 233 | 236 | 380 | 51.2281 | 3
11 | ТП-10-68 Тр-р 1 | 630 | 2011-02-28 | 21:20 | 636 | 524 | 590 | 583.3333 | 239 | 235 | 239 | 960 | 60.7639 | 4
12 | ТП-10-69 Тр-р 1 | 400 | 2011-02-28 | 21:30 | 45 | 94 | 198 | 112.3333 | 240 | 235 | 235 | 600 | 18.7222 | 3
13 | ТП-10-70 Тр-р 1 | 400 | 2011-02-28 | 21:45 | 265 | 393 | 227 | 295 | 229 | 237 | 240 | 600 | 49.1667 | 3
14 | ТП-10-71 Тр-р 1 | 400 | 2011-02-28 | 22:05 | 171 | 160 | 172 | 167.6667 | 240 | 233 | 239 | 600 | 27.9444 | 4
15 | ТП-10-71 Тр-р 2 | 400 | 2011-02-28 | 22:00 | 316 | 265 | 410 | 330.3333 | 230 | 235 | 237 | 600 | 55.0556 | 3
16 | ТП-10-72 Тр-р 1 | 400 | 2011-02-28 | 22:10 | 148 | 255 | 178 | 193.6667 | 231 | 239 | 237 | 600 | 32.2778 | 3
17 | ТП-10-72 Тр-р 2 | 400 | 2011-02-28 | 22:15 | 126 | 96 | 153 | 125 | 231 | 239 | 239 | 600 | 20.8333 | 3
18 | ТП-10-73 Тр-р 1 | 63 | 2011-02-28 | 22:30 | 2 | 13 | 5 | 6.6667 | 228 | 237 | 238 | 96 | 6.9444 | 4
19 | РП-10-2 Тр-р 1 | 250 | 2011-03-01 | 18:05 | 1 | 2 | 1 | 1.3333 | 228 | 235 | 233 | 380 | 0.35088 | 3
20 | РП-10-3 Тр-р 1 | 630 | 2011-03-01 | 18:15 | 95 | 113 | 127 | 111.6667 | 229 | 233 | 230 | 960 | 11.6319 | 3
21 | РП-10-3 Тр-р 2 | 630 | 2011-03-01 | 18:20 | 253 | 188 | 140 | 193.6667 | 232 | 231 | 231 | 960 | 20.1736 | 3
22 | РП-10-4 Тр-р 1 | 250 | 2011-03-01 | 18:40 | 100 | 100 | 96 | 98.6667 | 234 | 230 | 230 | 380 | 25.9649 | 3
23 | ТП-10-29 Тр-р 1 | 630 | 2011-03-01 | 19:05 | 196 | 197 | 189 | 194 | 234 | 229 | 233 | 960 | 20.2083 | 3
24 | ТП-10-29 Тр-р 2 |  | 2011-03-01 | 19:10 | О Т | К Л Ю | Ч Е Н | [6 empty] | 2
25 | ТП-10-40 Тр-р 1 | 250 | 2011-03-01 | 19:25 | 118 | 225 | 207 | 183.3333 | 231 | 235 | 239 | 380 | 48.2456 | 3
26 | ТП-10-62 Тр-р 1 | 250 | 2011-03-01 | 19:40 | О Т | К Л Ю | Ч Е Н |  | 233 | 233 | 235 | 380 | 0 | 3
27 | ТП-10-62 Тр-р 2 | 250 | 2011-03-01 | 19:40 | 143 | 132 | 176 | 150.3333 | 235 | 239 | 238 | 380 | 39.5614 | 3
28 | ТП-10-63 Тр-р 1 |  | 2011-03-01 |  | Н Е Т | Д О С | Т У П А | [6 empty] | 3
29 | ТП-10-1 Тр-р 1 | 630 | 2011-03-04 | 18:10 | 157 | 120 | 138 | 138.3333 | 233 | 229 | 231 | 960 | 14.4097 | 3
30 | ТП-10-1 Тр-р 2 | 630 | 2011-03-04 | 18:15 | 480 | 493 | 511 | 494.6667 | 237 | 239 | 230 | 960 | 51.5278 | 3
31 | ТП-10-2 Тр-р 1 | 630 | 2011-03-04 | 18:30 | 75 | 51 | 38 | 54.6667 | 229 | 229 | 237 | 960 | 5.6944 | 3
32 | ТП-10-2 Тр-р 2 | 630 | 2011-03-04 | 18:35 | 199 | 171 | 170 | 180 | 230 | 237 | 236 | 960 | 18.75 | 3
33 | ТП-10-3 Тр-р 1 | 630 | 2011-03-04 | 18:50 | 250 | 225 | 238 | 237.6667 | 237 | 235 | 235 | 960 | 24.7569 | 3
34 | ТП-10-3 Тр-р 2 | 630 | 2011-03-04 | 18:55 | 140 | 145 | 172 | 152.3333 | 235 | 239 | 239 | 960 | 15.8681 | 2
35 | ТП-10-4 Тр-р 1 | 630 | 2011-03-04 | 19:00 | 330 | 280 | 288 | 299.3333 | 233 | 235 | 236 | 960 | 31.1806 | 3
36 | ТП-10-4 Тр-р 2 | 630 | 2011-03-04 | 19:05 | 235 | 335 | 260 | 276.6667 | 230 | 238 | 236 | 960 | 28.8194 | 3
37 | ТП-10-5 Тр-р 1 | 630 | 2011-03-04 | 19:15 | 116 | 133 | 138 | 129 | 229 | 237 | 239 | 960 | 13.4375 | 3
38 | ТП-10-5 Тр-р 2 | 630 | 2011-03-04 | 19:15 | 168 | 215 | 185 | 189.3333 | 235 | 235 | 229 | 960 | 19.7222 | 3
39 | ТП-10-7 Тр-р 1 | 630 | 2011-03-04 | 19:25 | 980 | 392 | 385 | 585.6667 | 237 | 235 | 237 | 960 | 61.0069 | 3
40 | ТП-10-7 Тр-р 2 | 630 | 2011-03-04 | 19:30 | 95 | 92 | 95 | 94 | 239 | 238 | 234 | 960 | 9.7917 | 2
41 | КТП-617 Тр-р 1 | 400 | 2011-03-05 | 20:10 | 420 | 216 | 628 | 421.3333 | 239 | 237 | 236 | 600 | 70.2222 | 3
42 | КТП-10-52 Тр-р 1 | 250 | 2011-03-05 | 20:25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 237 | 239 | 234 | 380 | 0.26316 | 3
43 | КТП-10-54 Тр-р 1 | 400 | 2011-03-05 | 20:45 | 285 | 169 | 218 | 224 | 235 | 237 | 236 | 600 | 37.3333 | 3
44 | КТП-10-55 Тр-р 1 | 400 | 2011-03-05 | 20:55 | 1 | 1 | 2 | 1.3333 | 233 | 235 | 230 | 600 | 0.22222 | 3
45 | ТП-10-50 Тр-р 1 | 630 | 2011-03-05 |  | О Т | К Л Ю | Ч Е Н |  |  |  |  | 960 | 0 | 3
46 | ТП-10-50 Тр-р 2 | 630 | 2011-03-05 | 21:10 | 110 | 140 | 147 | 132.3333 | 230 | 232 | 237 | 960 | 13.7847 | 4
47 | ТП-559 Тр-р 1 | 250 | 2011-03-05 | 21:25 | 180 | 122 | 110 | 137.3333 | 235 | 233 | 235 | 380 | 36.1404 | 3
48 | ТП-559 Тр-р 2 | 250 | 2011-03-05 | 21:30 | 145 | 122 | 123 | 130 | 236 | 234 | 236 | 380 | 34.2105 | 3
49 | ТП-560 Тр-р 1 | 400 | 2011-03-05 | 21:50 | 11 | 6 | 7 | 8 | 234 | 230 | 230 | 600 | 1.3333 | 3
50 | ТП-560 Тр-р 2 | 400 | 2011-03-05 | 21:55 | 95 | 89 | 92 | 92 | 237 | 235 | 233 | 600 | 15.3333 | 3
51 | ТП-561 Тр-р 1 | 250 | 2011-03-05 | 22:15 | 218 | 250 | 290 | 252.6667 | 237 | 233 | 235 | 380 | 66.4912 | 3
52 | ТП-561 Тр-р 2 | 250 | 2011-03-05 | 22:20 | 20 | 3 | 7 | 10 | 236 | 232 | 234 | 380 | 2.6316 | 4
53 | ТП-570 Тр-р 1 | 400 | 2011-03-05 | 22:40 | 185 | 166 | 218 | 189.6667 | 235 | 231 | 231 | 380 | 49.9123 | 3
54 | ТП-570 Тр-р 2 | 400 | 2011-03-05 | 22:45 | 80 | 88 | 85 | 84.3333 | 230 | 231 | 234 | 380 | 22.193 | 3
55 | ТП-545 Тр-р 1 | 400 | 2011-03-05 | 23:15 | 166 | 85 | 121 | 124 | 230 | 229 | 235 | 600 | 20.6667 | 3
56 | ТП-545 Тр-р 2 | 250 | 2011-03-05 | 23:20 | 81 | 43 | 81 | 68.3333 | 232 | 229 | 233 | 380 | 17.9825 | 3
Исполнили: мастер __________________ Луканин В.И.
__________________ Якоби Ю.А.

## копейцев н н, дмитриев
Утверждаю:
Главный инженер ЗАО "Чеховская электросеть"
____________________ Самбуров Ю.М.
"_____" _январь_ 2011__ г.
Протокол замера нагрузок трансформаторов по ТП и РП-6/10кВ
в ЗАО "Чеховская электросеть"
№ п-п | № трансформаторного помещения | Мощность тр-ра, кВА |  |  | Фактическая нагрузка по фазам (А) н-н |  |  | Iср., А | Фазное напряжение |  |  | Iном тр- ра, А | Нагр. тр-ра в % | Положение ПБВ
|  |  | Дата | Время | А | В | С |  | А-0 | В-0 | С-0
1 | РП-54 Тр-р 1 | 400 | 2011-02-27 | 17:10 | 110 | 100 | 120 | 110 | 237 | 238 | 238 | 480 | 22.9167 | 3
2 | РП-55 Тр-р 1 | 630 | 2011-02-27 | 17:20 | 350 | 380 | 360 | 363.3333 | 230 | 228 | 232 | 960 | 37.8472 | 3
3 | РП-55 Тр-р 2 | 630 | 2011-02-27 | 17:30 | 420 | 450 | 440 | 436.6667 | 226 | 230 | 228 | 960 | 45.4861 | 3
4 | ТП-505 Тр-р 1 | 630 | 2011-02-27 | 17:40 | 560 | 600 | 520 | 560 | 228 | 226 | 230 | 960 | 58.3333 | 3
5 | ТП-505 Тр-р 2 | 630 | 2011-02-27 | 17:50 | 215 | 250 | 240 | 235 | 230 | 232 | 230 | 960 | 24.4792 | 3
6 | КТП-525 Тр-р 1 | 320 | 2011-02-28 | 20:10 | 410 | 405 | 420 | 411.6667 | 226 | 226 | 228 | 490 | 84.0136 | 2
7 | ТП-526 Тр-р 1 | 630 | 2011-02-28 | 20:20 | 370 | 380 | 360 | 370 | 230 | 228 | 228 | 960 | 38.5417 | 3
8 | ТП-526 Тр-р 2 | 630 | 2011-02-28 | 20:30 | 400 | 380 | 330 | 370 | 232 | 230 | 228 | 960 | 38.5417 | 3
9 | ТП-527 Тр-р 1 | 400 | 2011-02-28 | 20:40 | 360 | 340 | 345 | 348.3333 | 228 | 226 | 226 | 600 | 58.0556 | 3
10 | ТП-528 Тр-р 1 | 630 | 2011-02-28 | 20:50 | 350 | 400 | 250 | 333.3333 | 228 | 228 | 230 | 960 | 34.7222 | 3
11 | ТП-528 Тр-р 2 | 630 | 2011-02-28 | 20:55 | 220 | 220 | 240 | 226.6667 | 234 | 230 | 234 | 960 | 23.6111 | 3
12 | ТП-529 Тр-р 1 | 400 | 2011-02-28 | 21:05 | 205 | 120 | 125 | 150 | 234 | 236 | 232 | 600 | 25 | 3
13 | ТП-529 Тр-р 2 | 400 | 2011-02-28 | 21:10 | 115 | 115 | 100 | 110 | 236 | 238 | 238 | 600 | 18.3333 | 4
14 | ТП-530 Тр-р 1 | 400 | 2011-02-28 | 21:20 | 290 | 250 | 300 | 280 | 228 | 230 | 230 | 600 | 46.6667 | 3
15 | ТП-530 Тр-р 2 | 400 | 2011-02-28 | 21:25 | 260 | 320 | 370 | 316.6667 | 230 | 232 | 230 | 600 | 52.7778 | 3
16 | ТП-531 Тр-р 1 | 250 | 2011-02-28 | 21:35 | 225 | 125 | 130 | 160 | 234 | 234 | 232 | 380 | 42.1053 | 3
17 | ТП-531 Тр-р 2 | 250 | 2011-02-28 | 21:40 | 155 | 130 | 165 | 150 | 235 | 235 | 230 | 380 | 39.4737 | 3
18 | ТП-532 Тр-р 1 | 400 | 2011-02-28 | 21:50 | 200 | 210 | 250 | 220 | 237 | 236 | 237 | 600 | 36.6667 | 3
19 | ТП-532 Тр-р 2 | 400 | 2011-02-28 | 21:55 | 340 | 305 | 300 | 315 | 226 | 228 | 228 | 600 | 52.5 | 3
20 | ТП-533 Тр-р 1 | 400 | 2011-02-28 | 22:05 | 175 | 220 | 145 | 180 | 232 | 234 | 234 | 600 | 30 | 2
21 | ТП-533 Тр-р 2 | 400 | 2011-02-28 | 22:10 | 180 | 150 | 160 | 163.3333 | 234 | 236 | 238 | 600 | 27.2222 | 3
22 | ТП-534 Тр-р 1 | 400 | 2011-02-28 | 17:30 | 305 | 320 | 380 | 335 | 228 | 230 | 228 | 600 | 55.8333 | 3
23 | ТП-534 Тр-р 2 | 400 |  |  | О Т | К Л Ю | Ч Е Н |  |  |  |  | 600 | 0
24 | ТП-535 Тр-р 1 | 400 | 2011-03-03 | 17:40 | 140 | 130 | 140 | 136.6667 | 234 | 232 | 232 | 960 | 14.2361 | 3
25 | ТП-535 Тр-р 2 | 400 | 2011-03-03 | 17:45 | 60 | 80 | 85 | 75 | 238 | 236 | 236 | 960 | 7.8125 | 3
26 | ТП-536 Тр-р 1 | 400 | 2011-03-03 | 17:55 | 120 | 122 | 120 | 120.6667 | 234 | 234 | 234 | 380 | 31.7544 | 3
27 | ТП-537 Тр-р 1 | 630 | 2011-03-03 | 18:05 | 235 | 150 | 150 | 178.3333 | 230 | 230 | 232 | 960 | 18.5764 | 3
28 | ТП-537 Тр-р 2 | 630 | 2011-03-03 | 18:10 | 300 | 320 | 370 | 330 | 228 | 228 | 230 | 960 | 34.375 | 3
29 | ТП-538 Тр-р 1 | 630 | 2011-03-03 | 18:20 | 540 | 570 | 580 | 563.3333 | 226 | 226 | 228 | 960 | 58.6806 | 3
30 | ТП-539 Тр-р 1 | 250 | 2011-03-03 | 18:30 | 45 | 55 | 55 | 51.6667 | 238 | 236 | 236 | 380 | 13.5965 | 3
31 | ТП-539 Тр-р 2 | 250 | 2011-03-03 | 18:35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 238 | 238 | 236 | 380 | 6.5789 | 3
32 | ТП-544 Тр-р 1 | 250 | 2011-03-03 | 18:45 | 160 | 170 | 150 | 160 | 234 | 232 | 232 | 380 | 42.1053 | 4
33 | ТП-544 Тр-р 2 | 250 | 2011-03-03 | 18:50 | 270 | 250 | 260 | 260 | 230 | 230 | 232 | 380 | 68.4211 | 3
34 | ТП-548 Тр-р 1 | 160 | 2011-03-03 | 19:00 | 150 | 160 | 160 | 156.6667 | 228 | 228 | 230 | 240 | 65.2778 | 3
35 | ТП-550 Тр-р 1 | 400 | 2011-03-03 | 19:10 | 220 | 230 | 200 | 216.6667 | 230 | 230 | 232 | 600 | 36.1111 | 3
36 | ТП-550 Тр-р 2 | 400 | 2011-03-03 | 19:15 | 350 | 330 | 360 | 346.6667 | 232 | 234 | 230 | 600 | 57.7778 | 3
37 | ТП-551 Тр-р 1 | 400 | 2011-03-03 | 19:25 | 100 | 160 | 120 | 126.6667 | 234 | 232 | 234 | 600 | 21.1111 | 3
38 | ТП-551 Тр-р 2 | 630 | 2011-03-03 | 19:30 | 490 | 500 | 450 | 480 | 228 | 226 | 228 | 960 | 50 | 3
39 | ТП-552 Тр-р 1 | 630 | 2011-03-03 | 19:40 | 410 | 400 | 430 | 413.3333 | 230 | 228 | 230 | 960 | 43.0556 | 3
40 | ТП-552 Тр-р 2 | 630 | 2011-03-03 | 19:45 | 290 | 320 | 310 | 306.6667 | 234 | 234 | 232 | 960 | 31.9444 | 3
41 | ТП-563 Тр-р 1 | 250 | 2011-03-04 | 20:05 | 130 | 145 | 120 | 131.6667 | 236 | 232 | 236 | 380 | 34.6491 | 3
42 | ТП-563 Тр-р 2 | 250 | 2011-03-04 | 20:10 | 250 | 240 | 255 | 248.3333 | 234 | 230 | 234 | 380 | 65.3509 | 3
43 | ТП-565 Тр-р 1 | 200 | 2011-03-04 | 20:20 | 190 | 180 | 215 | 195 | 236 | 232 | 234 | 300 | 65 | 2
44 | ТП-565 Тр-р 2 |  |  |  | О Т | К Л Ю | Ч Е Н
45 | ТП-566 Тр-р 1 | 630 | 2011-03-04 | 20:25 | 380 | 390 | 400 | 390 | 230 | 230 | 228 | 960 | 40.625 | 3
46 | ТП-566 Тр-р 2 | 630 | 2011-03-04 | 20:30 | 270 | 310 | 350 | 310 | 230 | 228 | 230 | 960 | 32.2917 | 3
47 | ТП-567 Тр-р 1 | 400 | 2011-03-04 | 20:40 | 220 | 240 | 220 | 226.6667 | 230 | 232 | 234 | 600 | 37.7778 | 3
48 | ТП-567 Тр-р 2 | 400 | 2011-03-04 | 20:45 | 290 | 290 | 300 | 293.3333 | 228 | 230 | 232 | 600 | 48.8889 | 3
49 | ТП-568 Тр-р 1 | 630 | 2011-03-04 | 20:55 | 280 | 310 | 310 | 300 | 228 | 232 | 230 | 960 | 31.25 | 3
50 | ТП-568 Тр-р 2 | 630 | 2011-03-04 | 21:00 | 260 | 300 | 290 | 283.3333 | 230 | 234 | 232 | 960 | 29.5139 | 3
51 | ТП-572 Тр-р 1 | 100 | 2011-03-04 | 21:05 | 40 | 50 | 70 | 53.3333 | 236 | 238 | 234 | 150 | 35.5556 | 3
52 | ТП-572 Тр-р 2 | 100 | 2011-03-04 | 21:10 | О Т | К Л Ю | Ч Е Н |  |  |  |  | 150 | 0
53 | ТП-573 Тр-р 1 | 250 | 2011-03-04 | 21:20 | 130 | 140 | 130 | 133.3333 | 234 | 230 | 232 | 380 | 35.0877 | 3
54 | ТП-573 Тр-р 2 | 250 | 2011-03-04 | 21:25 | 250 | 270 | 250 | 256.6667 | 230 | 232 | 230 | 380 | 67.5439 | 4
55 | ТП-574 Тр-р 1 | 400 | 2011-03-04 | 21:35 | 270 | 450 | 400 | 373.3333 | 230 | 228 | 226 | 600 | 62.2222 | 3
56 | ТП-574 Тр-р 2 | 400 | 2011-03-04 | 21:40 | 140 | 150 | 130 | 140 | 236 | 236 | 234 | 600 | 23.3333 | 3
57 | ТП-575 Тр-р 1 | 400 | 2011-03-04 | 21:50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 226 | 228 | 228 | 600 | 50 | 3
58 | ТП-575 Тр-р 2 | 400 | 2011-03-04 | 21:55 | 210 | 300 | 210 | 240 | 230 | 232 | 228 | 600 | 40 | 3
59 | ТП-576 Тр-р 1 | 400 | 2011-03-07 | 14:10 | 45 | 35 | 31 | 37 | 238 | 236 | 238 | 600 | 6.1667 | 2
60 | ТП-576 Тр-р 2 | 400 | 2011-03-07 | 14:15 | 175 | 195 | 180 | 183.3333 | 231 | 234 | 232 | 600 | 30.5556 | 3
61 | ТП-578 Тр-р 1 | 250 | 2011-03-07 | 14:25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 380 | 0
62 | ТП-578 Тр-р 2 | 250 | 2011-03-07 | 14:30 | 150 | 160 | 180 | 163.3333 | 230 | 234 | 236 | 380 | 42.9825 | 3
63 | ТП-581 Тр-р 1 | 250 | 2011-03-07 | 15:00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 230 | 228 | 232 | 380 | 52.6316 | 3
64 | ТП-581 Тр-р 2 | 250 | 2011-03-07 | 15:10 | 80 | 90 | 70 | 80 | 238 | 236 | 238 | 380 | 21.0526 | 3
Исполнили: мастер __________________ Копейцев Н.Н..
__________________ Дмитриев В.А.