## Лист1
СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ СЕТЕЙ
Количество аварийных отключений по сетям 6/10 кВ
Год | 2010 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 2012
Квартал | 1 | 2 | 3 | 4 | за год | 1 | 2 | 3 | 4 | за год | 1 | 2 | 3 | 4 | за год
Количество отключений | 5 | 7 | 9 | 8 | 29 | 5 | 10 | 9 | 8 | 32
ПРИЧИНА
Повреждение КЛ или ВЛ | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 | 5 | 3 | 2 | 4 | 14 | 0
Станционное повреждение | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 3 | 2 | 9 | 0
Срабатывание защиты без повреждений | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1
Прочие | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0
ТЕРРИТОРИАЛЬНО
г. Чехов | 5 | 5 | 9 | 4 | 23 | 5 | 8 | 8 | 5 | 26 | 1
Чеховский р-он | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0
* Аварийно-восстановительные работы были выполнены в установленные нормативами сроки.
* По причине аварийных отключений оборудования режим ограничения потребителей не вводился.
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии
Год | 2010 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 2012
Квартал | 1 | 2 | 3 | 4 | за год | 1 | 2 | 3 | 4 | за год | 1 | 2 | 3 | 4 | за год
Объем недопост.энергии, кВт.ч | 44698 | 36857 | 10235 | 134678 | 226468 | 82164 | 112451 | 103473 | 53156 | 351244 | 532
ТЕРРИТОРИАЛЬНО
г. Чехов | 31288.6 | 25799.9 | 7164.5 | 94517 | 158770 | 82164 | 98124 | 94521 | 31524 | 306333 | 532
Чеховский р-он | 13409.4 | 11057.1 | 3070.5 | 40161 | 67698 | 0 | 14327 | 8952 | 21632 | 44911 | 0